1

Projektová dokumentace řeší vytápění budovy na ul. Pražská 3/14 v Českém Těšíně.

Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy, prohlídka objektu a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

ÚSTŘEDNÍ  VYTÁPĚNÍ

Vytápění objektu bude dvěmi plynovými kondenzačními kotli o výkonu 2 x 45 kW.  Objekt je nezateplen a jsou původní okna.

Stávající stacionární kotle Wolf se demontují vč. vnějšího komínu a vnitřní komínové vložky. Demontují se také otopná tělesa a rozvody topné vody. Demontováno bude také etážové vytápění v podkroví vč. plynového kotle.

Tepelná ztráta byla počítána dle ČSN 06 0210 pro oblastní teplotu - 15oC. Tepelná ztráta činí 87 300 W.

Zdroj  tepla

Tepelná ztráta byla počítána dle ČSN 06 0210 pro oblastní teplotu - 15oC. Tepelná ztráta činí 87 300 W.

Na tuto tepelnou ztrátu se navrhuje použít sestavu dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2 x 45 kW zapojených do kaskády. (např. BAXI Lina Duo Tec MP+ 1.50) Lze použít i kotle od jiných výrobců dle nabídky dodavatele UT. Budou umístěny ve stávající technické místnosti v 1. PP. Odvod spalin bude společným kouřovodem DN 125 pro kaskádové sestavy. Kouřovod dodávaný výrobcem kotlů se povede stávajícím komínovým průduchem nad střechu. Bude použito dělené odkouření s nasáváním vzduchu přes stěnu a sady pro dělené odkouření dvou kotlů. Kondenzát z kouřovodu a z kotlů se svede přes sifon do neutralizačního boxu s přečerpáváním do kanalizace – viz část ZT. Lze použít např. výrobek fy Grundfos – Conlift 2 PH+. Množství kondenzátu je cca 17 m3/rok.

Pro propojení obou kotlů lze použít sadu pro kaskádu dvou kotlů obsahující sběrače, expanzní nádoby kotlů a vyrovnávač dynamických tlaků …nebo provedení dle funkčního schématu – v.č. 7.

Regulace provozu kotlů, ohřevu vody a směšovacích stanic bude zajišťovat ekvitermní regulace pro kaskádu kotlů  RVS 43.345/109 SET (u kotlů Baxi). Regulaci konzultovat s výrobcem kotlů. Navrhuje se použít sestavu dvou kotlů s hydraulickým příslušenstvím a základní regulací, která ovládá také dvě cirkulační čerpadla. Případné další moduly a obslužné jednotky se doobjednají. Kotle se napojí na společný sběrač s anuloidem (HVDT). Z anuloidu se topná voda přivede do kombinovaného rozdělovače. Výkon cirkulačních čerpadel kotlů musí být vyšší než výkon čerpadel topných okruhů. Rozdělovač bude mít celkem 2 topné okruhy se směšovači. Filtry před kotli musí být ve vodorovné poloze!

Směšované topné okruhy jsou pro vytápění objektu a jsou rozděleny na JZ a SV zónu. Regulace bude dle venkovní teploty s možností použití teplotního čidla v referenční místnosti. Referenční místnost si určí investor.

Zabezpečení soustavy bude dle ČSN 06 0830 je expanzními nádobami kotlů a pojistnými ventily, které jsou součástí kotlů. Topná soustava je zajištěna tlakovou expanzní

2

nádobou o objemu 160 l a pojistným ventilem DN 25. Tlak plynu se upraví na hodnotu 1,8 bar. Plnící tlak soustavy za studena je 2,1 bar. Pojistný ventil bude mít přepouštěcí tlak 3 bar.

Navrhuje se použít automatické doplňovaní soustavy vodou pomocí armatury např. Fincontrol. Armatura se napojí na rozvod studené vody ze stávající změkčovací soupravy. Nad kotli se instaluje čidlo úniku plynu, které bude ovládat stávající bezpečnostní uzávěr plynu (BAP 50).

Zdroj tepla (kotelna) bude bez trvalé obsluhy.

Větrání  prostoru (odvod přebytečného tepla) bude větrací mřížkou v okně.

Topná  soustava

Vytápěcí soustava objektu se rozdělí na JZ a SV část. Jednotlivé větve se napojí na kombinovaný rozdělovač. Rozdělovač bude mít celkem 2 okruhy. Regulaci teploty a cirkulaci zajistí směšovací armatury a cirkulační čerpadla s elektronickou regulací výkonu. Teplotní spád topné vody se navrhuje 75/55 oC. Topná soustava bude zabezpečena dle ČSN 06 0830 tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem-viz výše.

Rozvod topné vody 75/55 oC je navržen z měděných trub. Hlavní rozvod je navržen pod stropem suterénu. Stoupací potrubí jsou vedena volně kolem stěn. Přes stropy budou potrubí vedena chráničkami. Spojování trub bude lisováním a pájením. Napojení na otopná tělesa a armatury bude pomocí mosazných fitinek a svorných šroubení. Uchycení potrubí do stropu a stěn bude objímkami zakotvenými do stěny hmoždinkami a závěsy zavrtanými do stropu. Dilatace potrubí se zachytí vlnovkovými kompenzátory a  přirozenými ohyby na trase potrubí. V půdoryse 1. PP a v montážním schématu jsou zakreslena místa umístění kompenzátorů, pevných bodů a kluzných uložení. Před a za kompenzátorem musí být instalováno kluzné uložení pro zajištění osového pohybu potrubí. U ohybů zajišťující dilataci musí být kluzné uložení min. 800 mm od ohybu potrubí.

Potrubí ve 4. NP vedené v podlaze je nutné izolovat trubními pouzdry o tloušťce min. 25 mm, aby byl zajištěn volný pohyb a dilatace potrubí.

Otopná  plocha  se navrhuje z ocelových panelových těles s bočním napojením. Navrhují se otopná tělesa o stavební výšce 600 a 900 mm. Na stěnu se tělesa přichytí pomocí typových konzol a držáků dodávaných s tělesy. Na otopná tělesa se nainstalují termostatické ventily s termostatickou hlavicí. Na zpětné straně se instalují regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním. Nastavení ventilových vložek je uvedeno ve schématu. Všechna regulační šroubení se nastaví na stupeň 4! Nejvýše umístěná tělesa budou mít odvzdušňovací ventilky. Nejníže umístěná (1. PP) pak vypouštěcí kohouty.

PLYNOINSTALACE

Stávající plynoměr G4 vč. potrubí pro podkroví se demontují. Součástí projektu UT bude také napojení nových kotlů na stávající přívod plynu k původním kotlům. V suterénu je instalován bezpečnostní uzávěr plynu (BAP 50), který lze využít k zabezpečení soustavy. Rozvod plynu se navrhuje z ocelových trub spojovaných svařováním. Pro rozvod plynu platí ČSN EN 1775. Tlaková zkouška se provede dle ČSN EN 1775.

3

Před kotli se instalují na potrubí kulové kohouty DN 20. Odběrná zařízení lze dopojit tlakovou kovovou hadicí.

Dodavatel plynového zařízení zajistí výchozí revizi. Pro případnou montáž měděného potrubí platí TPG 700 01.

Izolace tepelné

Potrubí  UT v 1. PP se zaizoluje izolačními pouzdry tloušťky 20-25 mm. Případně vedené potrubí pod omítkou se opatří izolačními pouzdry s folií PE tl. 9 mm. Potrubí v podlaze ve 4. NP se zaizoluje pouzdry o tl. min. 25 mm.

Nátěry

Volně vedená potrubí UT se opatří vrchním nátěrem. Plynové potrubí se natře po tlakové zkoušce základním a vrchním nátěrem žluté barvy.

Zkoušky

Po ukončení montáže se provede tlaková a topná zkouška a doregulování systému (ventilových vložek). U plynového potrubí se provede revize a tlaková zkouška dle ČSN EN 1775. Pokud bude montáž UT ukončena mimo topnou sezónu, musí se topná zkouška opakovat v topné sezóně vč. doregulování ventilových vložek.

Technické  údaje

Tepelná ztráta:			87 300 W

Zdroj tepla: 				plynové kotle 2 x 45 kW

Spotřeba plynu:    kotle	    cca  2 x 4,52 m3/hod

Roční spotřeba plynu pro otop:	10 330 m3

Potřeba energie na otop:		102 720 kWh

Množství kondenzátu:	     cca	17 000 l za rok

F-M 04/2021

Zelinka Pavel

607 624 330

SEZNAM DOKUMENTACE

1  -	Technická zpráva

2  -	Půdorys 1. PP

3  -	Půdorys 1. NP

4  -	Půdorys 2. NP

5  -	Půdorys 3. NP

6  -	Půdorys podkroví

7  -	Funkční schéma

8   - 	Montážní schéma JZ

9   - 	Montážní schéma SV

10   -	Detail děleného odkouření

Rozpočet