## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4.

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	HROMOSVOD U2

- D.1.4.-08	HROMOSVOD D

OBJEKT    : 	REKONSTRUKCE STŘECHY-ZŠ OSTRAVSKÁ ČESKÝ TĚŠÍN-PAVILON U2

- Zakázka : 01324
Datum   : I.2024

Investor:	MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Podlesí, 73601 Havířov - Podlesí

Stupeň  : 	DPS

- Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18,710 00 Ostrava- Slezská Ostrava

Zodpovědný projektant:	 	Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michael Kotas, ČKAIT 1100648

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Úkolem projektu je hromosvod  objektu U2 v ZŠ  Ostravská v Českém Těšíně .Dokumentace je vypracována na základě stavebních podkladů a prohlídky na místě samém.

a) Základní technické údaje

Rozvodná soustava:		3PEN~50Hz, 400V / TN-C-přívod

3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:

Prostředky základní ochrany

základní izolace

přepážky a kryty, zábrany

Prostředky ochrany při poruše:

automatické odpojením v případě poruchy

ochranné pospojování

ochranné uzemnění

doplňková ochrana-proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální, nebezpečný  pož.AB7

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

AB7-venkovní

Ochrana před bleskem

(dle normy ČSN-EN 62 305)

Obecné informace

Ochranná úroveň objektů školy z hlediska ochrany před bleskem LPS II. Systém ochrany před bleskem LPS II. Předpokládaná střední hodnota měrného odporu okolní půdy max. 300-500 m.

S ohledem na tvar objetu a střechy zajistí -mřížová jímací soustava, doplněná strojenými   a pomocnými jímači rovnoměrné rozložení bleskového proudu na stejný napěťový potenciál. Poloměr valící se koule je 30m.

1. Uzemňovací soustava je vytvořena původními a strojeným zemničem prostřednictvím zemního pásku, uloženého předepsaným způsobem v zemi-strojený  zemnič. Parametry uzemňovací soustavy vyhovují normě ČSN-EN 62 305 (bližší údaje včetně výpočtů jsou uvedeny na výkrese).

Popis jímací soustavy

Jímací soustava na celém objektu bude mřížová, doplněná strojenými  a pomocnými jímači, vytvořená vodičem AlMgSi  8 mm na podpěrách dle charakteru střechy. Vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1 metr. Velikost ok mřížové soustavy je max.10 x10 metrů v závislosti na ochranné úrovni LPS II.

Vodiče střešní jímací soustavy musí být opatřeny dilatační prodlevou ve tvaru písmene „S“ po každých 20 metrech své délky z důvodu roztažnosti materiálu v závislosti na teplotě.

Počet svodů a jejich provedení

S ohledem na požadovanou ochrannou úroveň objektu z hlediska ochrany před bleskem LPS II je nutno dodržet maximální vzdálenost mezi jednotlivými svody 10 metrů, přičemž

svody mají být rozmístěny po obvodu objektu co nejrovnoměrněji. Svody budou na podpěrách PV. Každý svod bude opatřen zkušební svorkou a dále napojen na uzemňovací soustavu (na vývod pásku FeZn 30x4 mm- strojený zemnič ) příp. na původní zemnič. Průchod kulatiny z volného prostoru k zemniči musí být opatřen v délce cca 30 cm smrštitelnou trubicí s vrstvou tavného lepidla.

Ochranné opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím

Svody  kde pravděpodobnost přiblížení nebo doba výskytu osob vně stavby a okolí svodů je velmi malá. budou v ochranné trubce.

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení bude chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Elektroinstalace pavilon U2

- Hlavní ochranná přípojnice EP								ks 1

- Demontáž původního hromosvodu							hod 24

- Revize    											hod

Ochrana před bleskem

- AlMgSi 8 na PV32									m 100

- AlMgSi 8 na PV21-100									m 130

- AlMgSi 8 na PV01									m 180

- FeZn 10 v zemi										m 40

- Svorka SZ s popis štítkem									ks 15

- Svorka SS											ks 140

- Svorka SR03										ks 28

- Svorka SK											ks 30

- Ochranná trubka vč.držáků OT+2DOT							ks15

- Zemnící pásek FeZn 30x4 –strojený zemnič						m 75

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla						m  9

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.150mm  50 mm							ks 1

- Prostup stěnou tl.300mm  50 mm							ks 1

- Výkop 100/40cm ve III.tř.zeminy vč pískové lože vč.výstraž.fólie			m 95

- Rozebrání a uložení okap.chodníku							hod 10