Investor:             Město Český Těšín

Stavba:	      MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3

Stupeň:		DPS

Datum:	3/2024

Arch. číslo:	0124-2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA, VNITŘNÍ PLYNOVOD

# Přehled výchozích podkladů

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly stavební projekt a koordinace s ostatními profesemi a platné technické předpisy:

ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 2: Navrhování

ČSN EN 12056–1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056–2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056–3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

ČSN EN 1717	- ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Vyhláška 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Úvod

Jedná se o vnitřní stavební úpravy v prostorách kuchyně v 1.NP budovy Základní školy Hrabina v Českém Těšíně, ul. Zelená 1686/3. Oproti stávajícímu stavu nedochází k dispozičním úpravám, prostory kuchyně jsou však částečně v původním technickém stavu, který vyžaduje opravy a modernizaci. V kuchyni bude rovněž provedeno -dodáno částečně nové kuchyňské vybavení a zařízení, které splní požadavky na moderní způsob přípravy pokrmů a hygienické požadavky. Vybavení i nové kuchyňské spotřebiče budou vyrobeny z nerezi, rozmístění vybavení bude podobné se stávajícím, schváleným. Rovněž způsob provozu v kuchyni bude zcela beze změn. Počet pracovníků i strávníků bude rovněž beze změny. Pomocí nového řešení dojde k vylepšení stávajícího stavu s maximálním využitím stávajícího vybavení s výměnou pouze těch zařízení, které jsou na konci životnosti, vyžadují časté opravy a těch které svou energetickou náročností a morálním zastaráním neumožňují efektivní a rentabilní provoz. Důraz byl kladen na zvýšení kapacity mycího stroje, vzhledem k tomu, že stávající mycí stroj kapacitně nestačil a mytí probíhalo z velké části ručně.

Většina zařízení bude po demontáži nainstalována na původní místa a dojde pouze k minimálním změnám dispozic, bez dopadu na vzduchotechniku, která zůstane bez úprav. Počítá se s kompletní demontáží všech stávajících zařízení a jejich opětovnou montáží po dokončení úprav v kuchyni.

Nově doplněné zařízení umožní plynulé kontinuální vaření, s následným uchováním při bezpečné teplotě, v průchozí termoskříni, do doby expedice. Nové technologie přinesou do provozu kuchyně potřebné úspory energie a díky menšímu vyzařovanému teplu (indukční sporák, izolované multifunkční zařízení, mycí stroj s rekuperací tepla z odpadních par), i zlepšení klima v kuchyni.

Současné kapacity výroby zůstanou nezměněny a v provozu bude denně produkováno maximálně 600 porcí obědů, s výběrem ze 2 druhů hlavních jídel a jedné polévky. Denně je přibližně 180 porcí obědů distribuováno do jídelny v ZŠ Slezská Český Těšín a 20 porcí do jídelny ve Slezské Diakonii. Až 400 obědů denně je vydáváno z prostoru kuchyně do jídelny, která k ní přiléhá.

V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy omítek, dále výměna rozvodů elektroinstalace, dopojení rozvodů vody, kanalizace na stávající rozvody, úprava rozvodů zemního plynu (zkrácení),lokální opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obkladů, dlažeb, oprava nátěrů, maleb. Fasády a vnější výplně otvorů budou zcela beze změny. Rovněž vzduchotechnika zůstane beze změn, stávající.

Nebudou prováděny žádné zásahy do nosných konstrukcí budovy ani nebude žádným způsobem měněn venkovní vzhled budovy. Jedná se o práce, které nevyžadují ohlášení ani jiné povolení stavby.

Tato projektová dokumentace vnitřních zdravotně technických instalací řeší dílčí rekonstrukci a úpravu rozvodů studené a teplé pitné vody a cirkulace od stávajících stupaček a vedení, dále dílčí úpravy a výměnu  splaškové kanalizace ve varně a v přilehlých místnostech. Při této rekonstrukci je potřeba postupovat citlivě,  zachovávat v označených místech původní potrubí rozvodů vody i kanalizace a následné dopojování zařizovacích předmětů na tato potrubí.

Zásobování vodou:

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku. Vnitřní rozvody vody v prostoru kuchyňského provozu budou z menší části provedeny nově. Ostatní rozvody v objektu budou ponechány.

Potřeby vody –  technologie gastro

Spotřeba vody v kuchyni bude:

600 porcí x 5l na výdej do jídelny

Celkem: 3,00 m³ / směnu (6:00-14:30).

Max okamžitý průtok určíme jako desetinásobek průměru při osmihodinové směně, tj.cca 1 l/s.

Vnitřní vodovod

Přívod pitné studené vody se nachází v 1.PP. Bude beze změn.

Ohřev teplé vody je řešen stávajícím zásobníkovým plynovým ohřívačem Quantum umístěným v kuchyni. Tento bude beze změn.

Armaturní vybavení na straně pitné vody je součástí dodávky profese ZTI. Jedná se o běžné uzavírací, vypouštěcí, zpětné, pojistné a další armatury.

Hlavní rozvodné potrubí včetně stoupacího potrubí je stávající a bude na něj nově lokálně prováděno dopojení nových odboček. Stoupací vedení je umístěno v instalačních šachtách a ve stěnách.

Odbočné rozvodné potrubí je vedeno svisle přes stropy, lokálně v podlaze a částečně je zavěšeno pod stropem 1.PP na konzolách v podhledu. Potrubí bude izolováno návlekovou tepelnou izolací. Na jednotlivých odbočkách pro nové připojení gastro spotřebičů na vodu budou osazeny vypouštěcí kohouty, uzavírací ventily a u cirkulace navíc seřizovací ventily s termostatem. Veškeré armatury musí být přístupné např. přes revizní dvířka apod.

Odbočné rozvodné potrubí z  hlavního rozvodu vody a stoupací potrubí bude provedeno z vícevrstvého materiálu PPR PN 20 dimenze d 32 pro studenou a teplou vodu, d 25 pro cirkulaci teplé vody s postupnou redukcí směrem k poslednímu výtoku a zařizovacímu předmětu  s potřebou pitné vody. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací předepsané tloušťky. Rozvody přípojného potrubí v jednotlivých umývárnách a u dalších zařízení budou z trub PPR PN 16 a budou izolovány tepelnou návlekovou izolací. Tepelná roztažnost plastového potrubí bude zachycena kompenzací dle použitého druhu materiálu potrubí, a to dilatací pomocí kompenzačních smyček a přirozeně po trase rozvodu.

Při montáži budou použity příslušné spojky a materiálové přechodky a veškeré rozvody vody budou smontovány dle montážních předpisů výrobce zvoleného materiálu vedeny ve sklonu min. 0,3% k místu možného vypouštění. V místech podhledů a obložení budou revizní dvířka umístěna pod stropem pro přístup k armaturám.

Prostupy potrubí vody skrz požárně dělicí konstrukce (z 1.PP do 1.NP) budou utěsněny požární ucpávkou na min. odolnost dle PBŘ.

Tepelná izolace je navržena v souladu s vyhláškou č.193/2007, tepelná izolace musí být provedena důsledně a to i na všech tvarovkách a armaturách, trubní pouzdra musí být uzavřena po celé délce.

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou nezmění, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Likvidace splaškových vod bude stávající, je řešena napojením na jednotnou kanalizaci stávající kanalizační přípojkou.

Dešťové vody z objektu jsou ve stávajícím stavu a budou i v novém stavu odváděny přes okapový systém, který je propojen přes lapače střešních splavenin na dešťovou kanalizaci v areálu.

Vody kontaminované tuky z kuchyňského provozu jsou a budou napojeny na stávající lapol, tento je umístěn vně budovy na kanalizační přípojce z objektu. Lapol je stávající, je tvořen železobetonovou vícekomorovu jímkou, je v dobrém stavu a bude proto používán beze změn i v novém stavu.

Množství dešťových vod v novém stavu se nezmění.

Vnitřní kanalizace

Systém vnitřní splaškové kanalizace sestává ze stávajících rozvodů připojovacího, svislého odpadního potrubí s napojením do stávající svodné ležaté kanalizace. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v podhledech nižšího podlaží, ve zdech anebo volně či v obložení ve spádu min. 3% směrem ke stoupačkám.

Cílem tohoto projektu je výměna omezených dílčích částí ležaté splaškové a tukové kanalizace a svislých stupaček +vytvoření nových stupaček z 1.NP do 1.PP s cílem dopojit všechny nové zařizovací předměty v rekonstruovaných místnostech v 1.NP objektu. Budou prováděny pouze dílčí dopojení nových zařizovacích předmětů na stávající kanalizační rozvody, proto je nutno postupovat citlivě.

Svislé odpadní potrubí je vedeno podél svislých stavebních konstrukcí v instalačních šachtách, místy volně anebo v drážkách zdiva. Na každém odpadu bude umístěn čisticí kus v nejnižším podlaží ve výšce 1-1,5 m nad podlahou s přístupem přes revizní dvířka. Svislé odpadní potrubí bude vyvedeno buď nad střechu min. 600 mm nad hranu střešní krytiny. Svislé odpadní potrubí, které nebude vyvedeno nad střechu, bude opatřeno přivzdušňovacími hlavicemi instalovanými u ukončení stupačky v dotčené místnosti. Veškeré změny směru svislého potrubí (odskoky, etážování) musí být provedeno pomocí 45° kolen s  mezikusy 250 mm, stejně tak jako při přechodu na ležatou kanalizaci. V místech, kde by mohlo docházet k ucpávání potrubí budou taktéž osazeny čisticí kusy a na dlouhém připojovacím potrubí rovněž přivzdušňovací ventily.

Na každém prostupu svislého kanalizačního odpadu od DN 100 stropem bude osazena protipožární manžeta, a prostupy dimenze menší než 100 mm se opatří požární ucpávkou na požadovanou EI dle technické zprávy PBŘS.

Materiál potrubí vnitřní splaškové kanalizace je navržen z protihlučného vícevrstvého materiálu z PP (db 18) v dimenzích od DN 40 po DN 100. Potrubí vnitřní kanalizace bude opatřeno izolací proti orosování z PE, plstěnými pásy anebo kaučukovou fólií apd.

Svodné potrubí bude z větší části stávající, nové bude uloženo pod stropem 1.PP v podsklepené části a pod podlahou 1.NP v nepodsklepené části z trub PVC systém KG DN 110-150 ve spádu min. 2%. Vývody kanalizačních svodů budou napojeny do stávajících stupaček, případně do ležaté vnitřní kanalizace pod stropem 1.PP.

Splašková kanalizace je vykreslena a popsána ve výkrese.

# Vnitřní rozvod plynu:

# Je proveden z měděného potrubí a bude ponechán. Provede se jeho zkrácení, plyn již nebude potřebný v prostřední části kuchyně u budoucího spotřebiče č.16 a 44. Zde bude plynovodní přívod zaslepen. Po provedení této úpravy se zkontroluje těsnost a provede se revize celého plynovodního rozvodu. Rovněž bude proveden nový nátěr plynovodního potrubí.

Zařizovací předměty

# V rámci stavby nebudou dodány keramické zařizovací předměty. Bude ale provedeno dopojení všech nových i stávajících kuchyňských zařizovacích předmětů- dřezů, myček, konvektomatu, pánví, kotlů atd. Podrobněji je toto řešeno v části gastro.

Dopojení všech gastro zařízení nutno provést dle montážních pokynů k danému zařízení.

Veškeré zařizovací předměty a napojovaná zařízení budou do splaškové i tukové kanalizace napojena přes příslušné zápachové uzávěrky.

Závěr

Na všech rozvodech vody i kanalizace musí být před jejich zakrytím provedeny tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti. 	Rozvod vody musí být před zprovozněním propláchnut a dezinfikován. 	Rozvody vody a kanalizace nesmi být v drážkách pevně zazděny. Tepelná izolace na rozvodech vody bude v souladu s Vyhláškou 193/2007. Při prováděcích pracích musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících.

Při výstavbě je nutná koordinace s ostatními profesemi - ÚT, VZT, elektro - rozvody.

# Zkoušky, normy

Při instalaci zdravotně technických rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody a souvisejícími normami. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace a souvisejícími normami. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění.

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod nebo vlastní zdroj vody prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu provádí kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce stavebníka a zkoušení je prováděno ve třech krocích dle ČSN 75 5409. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje protokol v souladu s příslušnými předpisy. Zkouškou potrubí se prověřuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitřnímu přetlaku a těsnost.

Tlakové zkoušky a realizace stavby budou provedeny v souladu s příslušnými normami a dle předpisů výrobců jednotlivých výrobků a zařízení. Současně bude vodovod proveden a odzkoušen dle ČSN 75 5409.

Před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 75 5409 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtračních vložek.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 75 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po úspěšném provedení zkoušky těsnosti a připojení zařizovacích předmětů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění. Montáž, údržbu a opravy může provádět jen odborná firma. Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákon 309/2007Sb. a prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni a zaškoleni.

Při instalaci rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku.

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění