## ZTI
| MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HRABINA, ČESKÝ TĚŠÍN, UL. ZELENÁ 1686/3 |  |  |  |  | arch.č. 0124-2
| Zdravotechnika, vnitřní plynovod | ROZPOČET NÁKLADŮ
Položka | Název - zkrácený popis | Měrná | Množ- | Jednot. | Celková | Cenová
|  | jednotka | ství | cena | cena | soustava
800-721 | Zdravotně technické instalace budov |  |  |  |  | vlastní
Zařizovací předměty
soupis dod.
1 | Demontáž a zpětná montáž stávajích umyvadel, dřezů apod. | soubor | 7 | 0 | 0
Demontáž a zpětná montáž stávajících zařizovacích předmětů, které budou vráceny na své původní místo
2 | Demontáž a zpětná montáž baterií | soubor | 7 | 0 | 0
Demontáž a zpětná montáž stávajících baterií
3 | Odpojení a zpětné dopojení gastro strojů a zařízení, dřezů nerezových apod na vodovodní potrubí….21 | soubor | 21 | 0 | 0
gastro | Odpojení a a zpětné dopojení gastro zařízení, umyvadel a dřezů vestavných do gastro části, které jsou součástí dodávky gastro
4 | Odpojení a zpětné dopojení gastro strojů a zařízení, dřezů nerezových apod na kanalizační potrubí….17 | soubor | 17 | 0 | 0
soupis dod. | Odpojení a a zpětné dopojení gastro zařízení, umyvadel a dřezů vestavných do gastro části, které jsou součástí dodávky gastro
soupis dod.
5 | Kontrola dopojení nerezové podlahové vpusti s vodorovným/svislým odtokem | soubor | 9 | 0 | 0
s nerez mřížkou a izolační soupravou
označení v gastro části VP
soupis dod.
6 | Ventily rohové s připojovací flexibilní hadičkou G 1/2 nebo G 3/8 | soubor | 24 | 0 | 0
Dodávka a montáž rohových ventilů včetně hadiček pro připojení
baterií a dalších ventilů
soupis dod.
7 | Ventily rohové pračkové G 3/4 | soubor | 27 | 0 | 0
Dodávka a montáž PO rohových ventilů pro připojení praček/myček/gastro zařízení
soupis dod.
8 | Revizní dvířka 15/30 | kus | 12 | 0 | 0
9 | Revizní dvířka 30/30 | kus | 8 | 0 | 0
Dodávka a montáž dvířek dle výběru do interiéru
10 | Přesun hmot pro zařizovací předměty | kpl | 1 | 0 | 0
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
11 | Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší | kpl | 1 | 0 | 0
dopravní vzdálenost do 100 m
| Zařizovací předměty celkem | Kč |  |  | 0
Vnitřní kanalizace
1 | Průchod kanalizačního potrubí ležatého přes konstrukci budovy- jádrová navrtávka, chránička DN75-150- D+M | kpl | 41 | 0 | 0
2 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 40 | m | 35 | 0 | 0
3 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 50 | m | 56 | 0 | 0
4 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 75 | m | 21 | 0 | 0
5 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) připojovací DN 110 | m | 20 | 0 | 0
6 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) odpadní svislé DN 75 (splaškové i tukové stupačky) | m | 18 | 0 | 0
7 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) odpadní svislé DN 110 (splaškové i tukové stupačky) | m | 16 | 0 | 0
8 | Potrubí z plastových trub vícevrstvých (PP) větrací DN 100 | m | 10 | 0 | 0
Dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek - odboček, kolen, čist.kusů
soupis dod.
9 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 70 | m | 130 | 0 | 0
10 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100 | m | 26 | 0 | 0
Montáž izolace vnitřní kanalizace proti rosení
soupis dod.
11 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN40 až DN110 (pro dopojení všech zařizovacích předmětů a gastro) | kus | 17 | 0 | 0
Montáž výpustek pro napojení zařizovacích předmětů
soupis dod.
12 | HL136.2 vodní zápachová uzávěrka DN 40, transparentní trubice, možnost dopouštění | soubor | 6 | 0 | 0
Dodávka a montáž zápachových uzávěrek
soupis dod.
13 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro myčky DN 40, DN50 | soubor | 17 | 0 | 0
Dodávka a montáž zápachových uzávěrek pro pračky, myčky
soupis dod.
14 | Zpětná armatura DN 50 | kus | 21 | 0 | 0
15 | Čistící kusy na potrubí DN 75 a DN110 s víčkem- osadit na každou trasu pod stropem v 1.PP | soubor | 14 | 0 | 0
Dodávka a montáž čistících kusů
16 | Čistící kusy na stoupací potrubí DN150 s víčkem- osadit na potrubí ležatré kanalizace | soubor | 3 | 0 | 0
Dodávka a montáž čistících kusů
soupis dod.
17 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí DN 75/110 | kus | 8 | 0 | 0
Dodávka a montáž přivzdušňovacích ventilů na kanalizačním potrubí
včetně děrovaných mřížek pro možnost přisávání vzduchu z okolí
soupis dod.
18 | Protipožární trubní ucpávky na prostupech kanalizačního potrubí do DN 75 | kus | 12 | 0 | 0
přes požární stropy na protipožární odolnost EI 90
Dodávka a montáž protipožárních ucpávek min. EI 30-45
soupis dod.
19 | Protipožární ochranné manžety na prostupech kanalizač.potrubí DN 110 | kus | 10 | 0 | 0
přes požární stropy na protipožární odolnost EI 90
Dodávka a montáž protipožárních manžet min. EI 30-45
soupis dod.
20 | Pevné body pro zajištění svislé odpadní kanalizace | soubor | 17 | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 176 | 0 | 0
Zkouška těsnosti svodné, svislé a šikmé připojovací kanalizace
soupis dod.
22 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
23 | Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší | kpl | 1 | 0 | 0
dopravní vzdálenost do 100 m
24 | Drobný instalační materiál pro dopojení zařizovacích předmětů a komponent na kanalizaci | kpl | 1 | 0 | 0
| Vnitřní kanalizace celkem | Kč |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod, požární vodovod
soupis dod.
1 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně | m | 76 | 0 | 0
PN 20 (SDR 6) DN 20 x 2,8
2 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně | m | 122 | 0 | 0
PN 20 (SDR 6) DN 25 x 3,5
3 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně | m | 18 | 0 | 0
PN 20 (SDR 6) DN 32 x 4,4
Dodávka a montáž potrubí třívrstvého rozvodného a stoupacího
soupis dod.
4 | Uložení potrubí stoupaček vodovodu, pevné body, kompenzátory, korýtka a konzoly pro ležatá potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
Dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek - fitinků a přechodek
soupis dod.
Ochrana potrubí plstěnými pásy
5 | DN do 20 mm | m | 76 | 0 | 0
6 | DN 25 | m | 122 | 0 | 0
7 | DN 32 a DN 40 | m | 18 | 0 | 0
proti rosení rozvodů
soupis dod.
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích
8 | průměru D 22-27 mm, tloušťka izolace 20 mm | m | 76 | 0 | 0
9 | průměru D 27-34 mm, tloušťka izolace 25 mm | m | 122 | 0 | 0
soupis dod.
10 | Protipožární trubní ucpávky na prostupech vodovodního potrubí do DN 32 | kus | 24 | 0 | 0
včetně izolace přes požární stropy na protipožární odolnost EI 90
Dodávka a montáž protipožárních ucpávek min. EI 30-45
soupis dod.
11 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 42 | 0 | 0
Montáž přípojek pro napojení baterií a výtokových ventilů
12 | Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 3/8 | kus | 42 | 0 | 0
13 | Armatury s jedním závitem, nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 24 | 0 | 0
14 | Armatury s jedním závitem, nástěnky pro baterii G 1/2 3/8 | kus | 42 | 0 | 0
soupis dod.
15 | Kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 DN20 | kus | 18 | 0 | 0
16 | Kohouty plnicí a vypouštěcí PN DN25 | kus | 24 | 0 | 0
17 | Ventily PN 10 do 110°C DN25 | kus | 17 | 0 | 0
18 | Ventily PN 10 do 110°C DN32 | kus | 2 | 0 | 0
soupis dod.
19 | Ventily pojistné PN 10 G 3/4 | kus | 6 | 0 | 0
soupis dod.
Armatury se dvěma závity, kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé
20 | DN 20 | kus | 15 | 0 | 0
21 | DN 25 | kus | 22 | 0 | 0
22 | DN 32 | kus | 2 | 0 | 0
Dodávka a montáž uzavíracích kohoutů na potrubí
soupis dod.
23 | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 80 | m | 216 | 0 | 0
24 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 216 | 0 | 0
25 | Rozbor pitné vody po rekonstrukci | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | kus | 1 | 0 | 0
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
27 | Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší | kus | 1 | 0 | 0
dopravní vzdálenost do 100 m
| Vnitřní vodovod celkem | Kč |  |  | 0
Demontáže zdravotechnických instalací
1 | Demontáž potrubí z litinových/plastových trub odpadních nebo dešťových, | m | 170 | 0 | 0
svislých i připojovacích do DN 200
2 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových/plastových do DN 80 | m | 200 | 0 | 0
3 | Demontáž tvarovek, nástěnek, armatur, izolací | soubor | 1 | 0 | 0
4 | Demontáž zařizovacích předmětů | soubor | 1 | 0 | 0
5 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot | t | 7 | 0 | 0
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
| Demontáže zdravotechnických instalací celkem | Kč |  |  | 0
Opravy zdravotechnických instalací
1 | Napojení nových rozvodů vnitřní kanalizace na stávající potrubí | kus | 17 | 0 | 0
2 | Napojení nových rozvodů vnitřního vodovodu na stávající potrubí | kus | 30 | 0 | 0
3 | Uložení kanalizačního potrubí při přestupu přes zdivo/podlahy | kus | 17 | 0 | 0
| Opravy zdravotechnických instalací celkem | Kč |  |  | 0
Vnitřní plynovod
1 | demontáž vnitřního plynovodu do DN50 | m | 17 | 0 | 0
2 | demontáž a zpětná montáž plynových kuchyňských spotřebičů | kus | 9 | 0 | 0
3 | Potrubí z měděných trubek DN25 | m | 6 | 0 | 0
4 | Montáž potrubí z měděných trubek DN25 spojované lisováním | m | 6 | 0 | 0
5 | Zhotovení redukce | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Přípojka plynovodu, trubky DN25 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0
8 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 49 | 0 | 0
9 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0
10 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 1 | 0 | 0
11 | Kohout kulový, DN 25 | kus | 2 | 0 | 0
12 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity | kus | 2 | 0 | 0
13 | Nátěry potr. do 100mm synt. - 2xzákl.+1x email | m | 49 | 0 | 0
14 | revize plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0
| Vnitřní plynovod celkem | Kč |  |  | 0
Stavební přípomoce
1 | zemní a pomocné práce a stavební přípomoce - vybourání podlah a výkopy pro potrubí kanalizace, zpětný zásyp a zhutnění | m3 | 1.5 | 0 | 0
položka obsahuje: vykopávku pro kanalizační potrubí v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř.1-4, zásyp sypaninou s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách, obsypání potrubí ručně sypaninou v vhodných hornin tř. 1-4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzd. 3 m od jeho okraje,dodávku štěrkopísku nebo písku zásypového pro podsyp potrubí do hl. 15 cm pod potrubí a 30 cm nad potrubí, ruční obsyp potrubí štěrkopískem, následné zhutnění po vrstvách max. 200 mm a dosypání do úrovně pod skladbu nové podlahy. Dále položka obsahuje likvidaci a uložení na skládce přebytečné zeminy z výkopu kolem potrubí, materiálů vybouraných z podlah
2 | zhotovení drážek, prostupů stavebními k-cemi, lokální bourání podlahové k-ce, | kpl | 1 | 0 | 0
(množství drážek, výkopů, prostupů odpovídá délkám potrubí)
položka obsahuje: vybourání otvorů ve zdivu základové, cihelném, nadzákladovém, vysekání rýh ve zdivu cihelném nebo betonovém pro potrubí o dostatečné šířce, hloubce. Dále položka obsahuje likvidaci a uložení na skládce vybouraných hmot z prostupů a drážek.
| Stavební přípomoce celkem | Kč |  |  | 0
| Zdravotně technické instalace celkem | Kč |  |  | 0
Poznámka:
Součástí řešení profese zdravotně technických instalací nejsou
povrchové stavební úpravy - zaomítání drážek pro instalace vedené
ve stavebních konstrukcích, zapravení prostupů přes svislé a vodorov.k-ce,
opravy podlah, obnovení jejich vrstev. Tyto práce jsou ve stavební části PD.
Ochranné pospojování potrubí, armatur a jiných vodivých součástí ZT
jsou předmětem dodávky profese elektro.