|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | číslo ZL: 01 | |
| Stavba: | | Kotelna objektu A nemocnice Agel Český Těšín | | | | |
| Zhotovitel: | | REMER, a.s., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec | | | | |
| Změnový list vystavil: | | Jaroslav Piskoř | | | | |
| Datum: | |  | | | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  **Popis a zdůvodnění změny:**  Při osekání stávající omítky v prostorách kotelny nacházející se ve druhém podzemním podlaží bylo zjištěno, že obvodová stěna, ačkoliv je celý objekt okopán, hydroizolačně ošetřen a zaizolován, vykazuje známky vlhkosti. Jedná se nejpravděpodobněji o vlhkost ze spodní vody, jelikož objekty nemocnice byly vystaveny na místě tehdejších mokřad. Z důvodu lepší cirkulace vzduchu a odvádění dané vlhkosti byl zaměněn navržený keramický obklad do výše 2 metrů za sanační omítku v celé výšce místnosti. | | | | | | |
| Přílohy: rozpočet | | | | | | |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | odstavec 7, § 222 |
| Cena méněprací bez DPH:  **-515 866,50 Kč** | | | Cena víceprací bez DPH:  **249 534,62 Kč** | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | |
| **-266 331,88 Kč** | | | **Nemá vliv na dokončení díla** | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | | |
| Mgr. Renata Lacko | | | Jaroslav Piskoř | | | |
| Datum: | | | Datum: | | | |

**Stanovisko AD:** Souhlasím

…………………………………………

**Stanovisko TDS:** Souhlasím

…………………………………………