CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU

D.1.2.3 TPS – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Objednatel:	Město Český Těšín

Se sídlem:		nám. ČSA 1/1, 737 01 Český těšín

Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby:		 	  Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín

parc. č. 184/1, k.ú. Český Těšín

D.1.2.3.1 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ROZVODY A PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

- základní údaje

Jedná se o změnu dokončené stavby, celkovou obnovu budovy základní školy ZŠ Kontešinec po požáru. Stávající objekt základní školy byl poškozen požárem, požárem poškozená stropní konstrukce nad 4.NP a střešní konstrukce je již obnovena do původního stavu.

- popis objektu

Stávající stavba je určena jako stavba občanského vybavení – školské zařízení. Jedná se o podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a užitným podkrovím. Objekt je zděný se sedlovou střechou. Objekt je podélný trojtrakt se středovou chodbou, učebnami po stranách a schodišťovým prostorem u štítu.  Projekt řeší část rozvodu vnitřního plynu.

- popis a řešení navrženého systému plynu

Objekt základní školy je napojen stávající NTL přípojkou plynu, která vstupuje do místnosti č. 0.07. Zde je taktéž umístěn HUP a měření. Vstup do místnosti je přes místnost č. 0.09 – předsíň a místnost č. 0.08 – technická místnost.

- uvedení výkonu a odběru plynu u jednotlivých spotřebičů a odběru plynu v místě přívodu do odběrného plynového zařízení

Zdroje tepla pro vytápění budovy základní školy jsou již po požáru obnoveny. Jsou osazeny dva nové kondenzační nástěnné plynové kotle Baxi o výkony 2 X 45 kW. Umístění kotlů je v 1.PP v místnosti č. 0.10. Jedná se o plynové spotřebiče do 50 kW, typ C (s přívodem vzduchu pro spalování potrubím z venkovního prostoru), ve smyslu TPG 704 01.

- vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodu

Vnitřní rozvod plynu je stávající. Určený rozvod plynu, který byl pro plynové spotřebiče, v dalších patrech bude demontován. Dojde k přeložce potrubí čichačky od stávajících plynových kotlů. Potrubí bude uchyceno ke konstrukci měděnými případně plastovými příchytkami. Montáž potrubí, bude prováděna při teplotě min. + 15°C, z důvodu teplotní roztažnosti potrubí. V případě montáže za nižších teplot bude osazena kompenzační smyčka.

- zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému

Do stávajícího rozvodu plynu nebude zasahováno. Dojde pouze k přeložce čichačky od stávajících kotlů.

- směr proudění v potrubí

Jednotlivé potrubí plynu bude označeno značkou ve tvaru šipky pro identifikaci potrubí se směrem proudění.

- specifikace izolací nátěrů, jejich parametry a provedení

Tvarovky pro rozvod potrubí plynu musí mít na sobě označení – označení žlutou barvou nebo nápis GAS, případně PLYN, hodnotu PN, odolnost proti vysokým teplotám GT.

Materiál stávajícího hlavního rozvodu je z ocelových svařovaných trubek. Rozvody budou opatřeny po celé délce 2 x základním nátěrem a 1 x vrchním jednovrstvým syntetickým rychleschnoucím nátěrem barva žlutá RAL 6200. V místnosti č. 0.18 – hudebna, může být potrubí plynu natřeno bílou barvou. U prostupu za stěnou a před stěnou bude potrubí opatřeno žlutými pruhy šířky 20 mm.

- při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí a zařízení

Projekt řeší úpravu rozvodu plynu uvnitř objektu. Využití místností je stávající, tudíž nevzniknout žádné výrazné dopady na stavební konstrukce, prostředí a zařízení.

- popis ochrany životního prostředí včetně výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a jejich porovnání s emisními limity podle zvláštního právního předpisu

Kotle pro vytápění jsou již provedeny.

- řešení souběhu souvisejících profesí

Nedochází ke kolizi s ostatními profesemi. Práce mohou probíhat souběžně.

- popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn., že musí být utěsněný pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší než EI 60/DP 1. Viz PBŘ.

- specifikace zařízení

Nové stroje nebo technologická zařízení nebyly navrženy.

- způsob montáže a vzájemná poloha instalací

Potrubí bude uchyceno ke konstrukci měděnými případně plastovými příchytkami. Montáž potrubí, bude prováděna při teplotě min. + 15°C, z důvodu teplotní roztažnosti potrubí. V případě montáže za nižších teplot bude osazena kompenzační smyčka.

- řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla

Při provádění prací a její následné kontrole je nutné dodržovat platné zákony, vyhlášky a předpisy týkající se odběrného plynového zařízení, zejména pak TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ a TPG 800 03 „Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu“.

Tlakové zkoušky provede dodavatel za účasti budoucího provozovatele. Zkouška bude provedena dle 
TPG 702 01. Zkouška bude provedena vzduchem dle ČSN EN 12007-2 při tlaku zkušebního media rovného min. 1,5 násobku MOP. Zvyšování tlaku bude prováděno pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního přetlaku. Tlakovou zkoušku je možno zahájit až po ustálení tlaku v potrubí. Průběh ustalování tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem s měřícím rozsahem podle odstavce 7.2.6 
TPG 702 01. Doba trvání tlakové zkoušky je min. 30 min. Těsnost rozebíratelných spojů se ověřuje pěnovým prostředkem. O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol o zkoušce s příslušným zhodnocením průběhu zkoušky, s uvedením potřebných údajů a odečtených veličina se závěrečným konstatováním, zda bylo zkoušené potrubí uznáno za pevné a těsné. Protokol o zkoušce obsahuje náležitosti podle 4.6 ČSN EN 12327. Není-li zkouška úspěšná, je nutné ji po odstranění závad opakovat.

- návrh uvedení do provozu

Rozvod plynu bude po dokončení odzkoušen podle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a souvisejících předpisů.

- návrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro realizaci a užívání

Budou splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.

- návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení

Není nutno pro tento druh zařízení sestavovat pokyny pro obsluhu a návrh provozních doporučení.

- seznam použitých předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení

Použité právní předpisy:

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřního rozvodu tepelné energie a chladu, účinnost od 1.9.2007; ustanovení §5

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, účinnost od 1.1.2007

Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, účinnost od 1.7.2024

Vyhláška č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých a dětských skupin, účinnost od 1.7.2024

Použité normy:

TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu, účinnost od 1.1.2017

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, účinnost od 1.8.2013

TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení, účinnost od 1.10.2018

- položkový výkaz výměr

Řešeno samostatným položkovým rozpočtem.

- Ing. Markéta Ryšková, v Ostravě 04/2025