# celková obnova budovy zš kontešinec po požáru

# D.1.2.4.6.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Projektová DOKUMENTACE – DPS

Objednatel:	Město Český Těšín

Se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel:	POLSON SECURITY s.r.o.

Se sídlem:	Třída Tomáše Bati 364, 763 02 Zlín – Louky

Místo stavby:

Datum:	05/2025

Revize č.	1

Zpracoval: Michal Zelo, Projektant videodohledových systémů; Odborně způsobilá osoba v požární ochraně Z-OZO-153/2022

Schválil: Ing. David Polášek, Autorizovaný technik - č. 1302446 ČKAIT, Technika prostřední staveb, specializace elektrotechnická zařízení;

Technik požární ochrany Z-TPO-93/2019, podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zadávání veřejných zakázek

- zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

- Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitosti profilů zadavatele

- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Obsah

Podklady	4

Kabelové trasy	6

Nutné koordinace uložení koncových prvků slaboproudých rozvodů ve dveřích a zárubních	6

Zásuvky a koncové prvky	7

Design prvků	7

Napájení technologií	7

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	8

Rozsah zabezpečení	8

Specifikace systému	8

Sestava hlavní ústředny	8

Zobrazovací a obslužný panel	8

Grafická nadstavba systému EPS	8

Přenos na PCO	8

Instalace OPPO	9

Klíčový trezor	9

Multisenzorové hlásiče	9

Lineární kouřové hlásiče	9

Tlačítkové hlásiče	9

Požární konzole	9

Ovládání a snímání dalších zařízení systémem EPS	10

Technické řešení	11

Kabelové vedení	11

Hlásičová linka	11

Zkratové izolátory	11

Napájení	12

NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM NZS (evakuační ROZHLAS – ER)	13

Ústředna systému	13

Napájení	13

Mikrofonní pulty	13

Reproduktory	13

Kabelové vedení	14

Návaznost na systém EPS	14

Ostatní možnosti	14

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ a aktivní prvky	15

Bezdrátová (radiová) lokální datová síť (WLAN)	15

Datová síť LAN	15

Příprava pro optický přívod – chránička	15

RACK	15

POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	16

Rozvod zabezpečovacího systému	16

Detekce narušení	16

Magnetické kontakty	16

Infrapasivní detektory pohybu (PIR)	16

Ovládací klávesnice	16

Rozdělení detektorů do skupin	16

Vyhlašování poplachu	17

Komunikace ústředny	17

Napájení	17

INTERKOMY	18

Vstupní vrátník	18

Odpovídací jednotky – IP telefony	18

Rozvod datové sítě	18

AV TECHNIKA	19

Učebny (mimo 4.07 a 5.07)	19

Učebny s interaktivními displeji 4.07 a 5.07	19

Hudebna	19

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	20

Výňatek z PBŘ	20

Zásady instalace	21

Požární hlásiče	21

Zásady spojovaní kabelů	21

Požární ucpávky a prostupy	21

Značení kabeláže	22

Nosné kabelové systémy	22

Kabelové trasy pro kabeláž s funkčností při požáru	22

Křižování a souběhy s ostatními rozvody	23

Rozvodné vedení	23

Ekvipotenciální pospojování	23

Zásady EMC	23

Bezpečnost práce	23

Odpady	23

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních	24

Související stavebně montážní práce	24

Obsluha elektrotechnických zařízení	25

První pomoc	25

Ochrana před úrazem elektrickým proudem	25

Soupis požadavků na montážní práce a materiál	25

Soupis požadavků a upozornění pro uživatele	25

Legislativa	25

Úvod

Název stavby:

Místo stavby: ZŠ Kontešinec, Masarykovy sady 104, 737 01 Český Těšín

všeobecně

## Podklady

### Ostatní části projektové dokumentace

- Půdorysné výkresy, řezy a další výkresy stavební části projektové dokumentace

- Textová a výkresová část projektové dokumentace požárního zabezpečení stavby (Ing. Judita Spásová – 5/2025)

### Uživatelské požadavky

- Poznámky z osobního jednání se zástupcem investora – ředitelem ZŠ Marcelem Žebrokem

- Výkresy obsahující poznámky se zadáním investora

### Legislativní podklady

- Obecně závazné zákonné i podzákonné právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby

- Platné české technické normy

Podrobně viz. níže, odstavec „LEGISLATIVA“.

### Ostatní podklady

- Vypracované projektové dokumentace podobných staveb shodného využití a analýza autorského dozoru po stavbě těchto objektů

- Odborná literatura, odborné periodické publikace

- Katalogy výrobců, katalogy certifikačních autorit

- Vlastní projekční manuál a projekční šablony, vlastní předchozí projektové dokumentace a vzorové projektové dokumentace tuzemských i zahraničních staveb

ROZSAH A KONCEPCE

### Účel a využití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 405/2017, 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby a této skutečnosti odpovídá její rozsah.

Nad rámec výše uvedeného rozsahu je projektová dokumentace vypracována dle firemních směrnic kvality a projekčních šablon a dále dle nejnovějších trendů ve výzkumu i vývoji a na trhu v oblasti technologie elektronických komunikací a slaboproudých rozvodů.

Jednotlivé přílohy projektové dokumentace (viz. seznam příloh) textové i výkresové části jsou koncepčně propojeny a vzájemně se doplňují.

Projektová dokumentace ve svém návrhu využívá jednotlivé funkční celky slaboproudých rozvodů a technologií sestávajících z dodávek a prací. Činnosti prováděné dle této projektové dokumentace a veškeré úkony s ní spojené (včetně ocenění dodávek a prací dle této projektové dokumentace) je nezbytně nutné provádět tak, aby vždy vznikl funkční celek, nikoli pouze nefunkční část (není-li v technické zprávě uvedeno jinak).

Nejsou-li ve výkresové části, případně v technické zprávě výslovně vyjmenovány stavební díly slaboproudých rozvodů a technologií, které dodá investor, uživatel, případně, že budou použity stávající, je nutné na stavbu dodat kompletní sestavy slaboproudých rozvodů a technologií tak, aby vznikl funkční celek.

V projektové dokumentaci je navržen rozvod Elektrické požární signalizace s hlavními funkčními komponenty pouze od jednoho výrobce tak, aby dle paragrafu 5 odstavce 4 vyhlášky 246/2001Sb nebyl projektant považován za výrobce systému.

## Řešené technologie

- Elektrická požární signalizace (EPS) dle souboru norem ČSN EN 54, navržená v souladu s ČSN 730875, v souladu s ČSN 342710 Fire detection and fire alarm systems  FD&FAS a dle souboru ČSN EN 50398

- Nouzový zvukový systém (ER) dle souboru norem ČSN EN 54 (tř. znak:342710) navrženého v souladu s ČSN EN 50849 a ČSN 730875 Sound systems for emergency purposes

- Strukturovanou kabeláž (LAN) dle souboru norem ČSN EN 50173 a dle souboru norem ČSN EN 50174 Generic cabling systems

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS) dle souboru norem ČSN EN 50131, ČSN CLC/TS 50131 Intruder and Hold-up Alarm Systems – I&HAS, dle souboru TNI 334591 a dle souboru ČSN EN 50398

- Interkomy

- AV technika

Rozvod uživatelského ozvučení a audiovizuální techniky včetně rozvodu zobrazování časoměrných a výsledkových informací při sportovních programech je předmětem samostatného projektové dokumentace.

Aktivní prvky datové sítě (AP, switche, …) nejsou předmětem projektové dokumentace.

Specifické požadavky

## Základní technické údaje

Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí:

(tj. ochrana při normálním provozu i v případě poruchy)

Při nasazení v prostorech normálních, nebezpečných i zvlášť nebezpečných dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 400.1.1.N1 je ochrana zajištěna bezpečným malým napětím (tabulka 41-NK ČSN 33 2000-4-41.) Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

(tj. ochrana při normálním provozu)

Ochrana je zajištěna izolací živých částí, krytem (přepážkami – odpovídajícím krytím IP), zábranou a případně i polohou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 oddíl 412. Bezpečným malým napětím SELV.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

(tj. ochrana v případě poruchy)

Ochrana všech prvků napájených napětím 230 V je zajištěna samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 oddíl 413. Bezpečným malým napětím SELV.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: normální

Údaje o provozních podmínkách

Napěťové soustavy

a)	1+N+PE, ~50 Hz, 230 V – TN – C/S

c) 1224 V/IT – obvody SELF

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

a) Soustava NN-AC

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 1000 V st. je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN/C-S, podle článků 413.1.1 až 413.1.2.1 a 413.1.3 až 413.1.3.N14 dle ČSN 33 2000-4-41.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena automatickým odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu NN)

Ochrana před bleskem a přepětím

Veškerá datová, signálová a telekomunikační kabeláž vstupující do objektu z vnějšího prostředí bude vybavena přepěťovou ochranou a svodiči bleskových proudů dle ČSN EN 62305.

Prostředí

Druh prostředí je určeno dle protokolů o určení vnějších vlivů – samostatně

## Koordinace s projektovou dokumentací

### Kabelové trasy

Vzhledem ke skutečnosti že kabeláž slaboproudých rozvodů v drtivé většině rozvodů musí být vedena v jediném kabelovém segmentu bez svorkování na trase je veškerá kabeláž slaboproudých, ale i silových rozvodů použita s třídou reakce na oheň minimálně B2ca-s1, d1, a1, jelikož nelze vyloučit, že část trasy (i krátká) bude vedena v prostoru, kde je stanoven požadavek na třídu reakce na oheň B2ca-s1, d1, a1.

### Nutné koordinace uložení koncových prvků slaboproudých rozvodů ve dveřích a zárubních

Do vytipovaných zárubní dveří a do vytipovaných dveří budou zabudovány tato slaboproudá zařízení:

- Magnetické kontakty

- Samozamykací elektromechanické zámky

- Montáž požárních konzolí na dveře

- Datové, HDMI a audio zásuvky

- Ovládání PBZ a dalších zařízení ovládaných EPS

- Umístění napájení technologií

Před započetím výroby a osazení zárubní či dveří musí být v dostatečném předstihu provedena koordinace odborné prováděcí firmy dodávající dveře a odborného zhotovitele slaboproudých rozvodů.

Cílem této koordinace bude taková příprava ve dveřích či zárubních, aby bylo možné osadit výše zmíněná slaboproudá zařízení bez zásahů a porušení záručních podmínek dveří či zárubní (vrtání, řezání), nebo budou přímo osazena dodavatelem dveřních uzávěrů.

Osazení samozamykacích elektrických zámků

Zhotovitel dveří a zárubní předloží zhotoviteli slaboproudých rozvodů vzor samozamykacího elektrického zámku. Zhotovitel slaboproudých rozvodů provede revizi elektrických parametrů zámku (i ve vazbě na mechanické funkce) a odsouhlasí možnost použití zámku pro dané dveře (ve vazbě na elektromechanické funkce ovládané slaboproudými rozvody).  Dále oba zhotovitelé dohodnou místo rozhraní (svorkovnici v elektroinstalační krabici) pro napojení elektrické části zámku na objektové slaboproudé rozvody (pro každé dveře). Zámek bude součástí dodávky dveří (nebude dodávkou slaboproudých rozvodů).

Osazení magnetických kontaktů

1. možná varianta koordinace:

Zhotovitel slaboproudých rozvodů před započetím výroby dodá zhotoviteli dveří a zárubní od každého druhu slaboproudého zařízení jeden kus. Pro tento bude po konzultaci obou zhotovitelů při výrobě provedena taková příprava, aby instalace slaboproudých prvků i přívodní kabeláže nezpůsobila porušení záručních podmínek výrobců dveří a montáž byla proveditelná a snadná.

Po zhotovení dveří předá odborná firma výroby dveří neporušený zapůjčený prvek (od každého druhu) slaboproudých rozvodů.

2. možná varianta koordinace:

Zhotovitel slaboproudých rozvodů před započetím výroby dodá zhotoviteli dveří a zárubní veškerá zařízení, která budou do těchto osazena. Zařízení bude po konzultaci obou zhotovitelů osazeno již při výrobě s vyústěním kabeláže pro bezproblémové zapojení do rozvodu. Zhotovitel slaboproudých rozvodů na staveništi provede zapojení již osazených zařízení v zárubních či dveřích.

- Montáž požárních konzolí a elektromagnetů na dveře

Vybrané dveře budou osazeny požárními konzolemi, které budou držet požární dveře, dle potřeby, v otevřeném stavu. Toto nesmí omezit používání dveří jako požárního uzávěru a jeho následnou kontrolu jako PBZ.

Vybrané dveře budou osazeny elektromagnetem znemožňující otevření dveří sloužících pouze k úniku. Tyto dveře budou doplněny zeleným tlačítkem nouzového otevření dveří, které deaktivuje magnet.

Projektant nemůže nést odpovědnost za nesrovnalosti způsobené špatnou koordinací mezi výrobci dveří a zhotovitelem slaboproudých rozvodů.

### Zásuvky a koncové prvky

Umístění zásuvek a koncových prvků slaboproudých rozvodů, ale i všech ostatních prvků, jejichž poloha není na půdorysných výkresech určena kótami, nebo není definována v této technické zprávě nebo přímo normami, je pouze orientační.  Finální umístění je nutno osadit dle koordinačních stavebních výkresů, koordinovat se všemi zúčastněnými profesemi přímo na staveništi, v případě nejasností po konzultaci s architektem, investorem či projektantem.

Veškeré vývody kabelů pro zapojení ostatních zařízení (zejména vývody EPS pro ovládání a snímání ostatních zařízení a další) jsou vyznačeny orientačně dle dostupných podkladů dle koordinací projektové dokumentace jednotlivých profesí. Na staveništi může dojít ke změnám umístění, a proto je nezbytně nutné tyto vývody přivést k zařízením, na které budou zapojeny kabelové vývody, a to dle skutečností na staveništi. Projektant nemůže nést odpovědnost za to, že vývody budou osazeny jinde než umístění zařízení, ke kterým mají být zapojeny.

### Design prvků

Design elektrických zásuvek a přístrojů, jejich polohu i výšku (tlačítka pro zvonkovou signalizaci, elektroinstalační rámečky pro osazení slaboproudých zásuvek atp. je nezbytně nutné koordinovat přímo na staveništi s designem skutečně dodaných zásuvek a přístrojů rozvodu NN (silnoproud). Projektant nemůže nést odpovědnost za dodání slaboproudých zásuvek, přístrojů a elektroinstalačních rámečků dle výkazu výměr bez koordinace se zhotovitelem rozvodu NN (silnoproudu) přímo na staveništi.

- Napájení technologií

Veškeré napájení je řešeno v projektu NN a je třeba řešit s realizátorem NN „silnoproudých“ kabeláží vhodné umístění, tak aby umožňovalo přímě napojení technologií, bez zbytečného svorkování v průběhu, není-li přímo zakázáno normou.

Vzhledem ke skutečnostem, že na staveništi mohou nastat takové okolnosti, kdy bude dodán mírně odlišný výrobek mechanických částí dveří je nezbytně nutná koordinace slaboproudých prvků osazených do zárubní dveří či oken přímo mezi zhotoviteli oken a dveří a zhotovitelem slaboproudých rozvodů. Tato přímá koordinace zhotovitelů musí být provedena ještě před objednáním materiálu či přípravnými pracemi na zhotovení díla. Cílem této koordinace musí být plně kompatibilní prvky (mechanickými funkcemi, rozměrem atp.) slaboproudých rozvodů s mechanickými díly oken či dveří. Projektant nemůže nést odpovědnost za chybně objednané slaboproudé prvky pouze na základě výkazu výměr bez přímé koordinace s výrobci dveří či oken při realizaci díla.

# elektrická požární signalizace

- Rozsah zabezpečení

Instalace rozvodu elektrické požární signalizace (dále jen EPS) vyplývá z požadavku investora, ačkoli nevyplývá z požárního rizika určeného projektovou dokumentací požárního zabezpečení objektu – PBŘ, bude zvolen plnohodnotný systém EPS s připojením na Městskou Policii Český Těšín (MP) dle 4.6.3 ČSN 73 0875.

V souladu s normativními požadavky, elektrickou požární signalizací musí střeženy veškeré prostory v objektu. Hlásiče EPS není nutné instalovat v prostorech bez požárního rizika (WC, sprchy, umývárny). Prostory nad požárními podhledy budou bez požárního zatížení; prostory nad akustickými podhledy budou vybaveny požárními hlásiči. Zdvojené podlahy nejsou v řešeném objektu osazeny. Systém EPS bude pro akustickou signalizaci doplněn systémem Nouzového zvukového systému – Evakuačním rozhlasem.

Umístění všech prvků je patrné z výkresové dokumentace a odpovídá normativním požadavkům, případně požadavkům výrobce EPS.

- Specifikace systému

Požadovaný je plně adresný systém odpovídající rozsahem velikosti systému. Ústředna bude modulární, včetně síťového rozhraní., které umožní propojení s dalšími systémy (NZS) a síťový provoz. Ústředna umožní připojení OPPO, KTPO, ZDP. 
	Veškeré automatické hlásiče jsou požadovány jako multisenzorové (kouřová i teplotní, resp. termodiferenciální složka). V objektu jsou použity hlásiče i s CO složkou.

Na půdě bude umístěn lineární detektor kouře.

OPPO, KTPO a zábleskový maják v této fázi nebudou instalovány, bude provedena pouze příprava kabeláže. 
Systém bude ovládat patřičné návaznosti EPS (viz dále) a bude systémově propojen s NZS pro vyhlášení evakuace.

- Sestava hlavní ústředny

Sestava hlavní ústředny osazena v m. č. 0.08 v 1.PP objektu. Tato místnost tvoří samostatný požární úsek, ale není vyhrazena pouze pro instalaci ústředny elektrické požární signalizace, ale i pro ostatní, nejen požárně bezpečnostní zařízení.

Ústředna bude vybavena zálohovacími akumulátory a výstupními/vstupními moduly, a modulem pro připojení ZDP přes relé i digitálně, KTPO, OPPO a dalších technologií. Ústředna nabídne možnost aplikace na mobilní telefon.

Modulární ústředna a její moduly budou umístěny ve vlastním boxu s displejem, který bude dále vložen do požárně odolného rozvaděče s odolností min. 30 minut (zachování funkce při požáru), tak aby byl splněn požadavek vlastního PÚ pro ústřednu EPS. Rozvaděč bude vybaven pasivním větracím systémem pro vyšší ztrátový výkon.
	Ústředna vybavena čtyřmi kruhovými vedeními pro min. 250 prvků.

Zobrazovací a obslužný panel bude umístěna na sekretariátu v m. č. 3.09.

Je počítáno s přípravou kabeláže pro zobrazovací panel, OPPO a KTPO v místnosti 1.07.

- Zobrazovací a obslužný panel

Panel umožní plnohodnotné ovládání ústředny EPS obdobně jako její čelní panel. Panel bude CZ lokalizaci.

- Grafická nadstavba systému EPS

Grafická nadstavba systému EPS není vyprojektována, v budoucnu je možné její doplnění, systém na toto bude připraven.

- Přenos na PCO

Pult MP Český Těšín umožňuje přenos informací o stavu a technických událostech z elektronických protipožárních systémů (EPS) do jednoho místa, ve kterém jsou tyto informace sledovány, zaznamenávány a vyhodnocovány. K přenosu slouží ZDP. Ústředna bude připravena i na přenos přes ZDP na PCO HZS MSK.

- Instalace OPPO

Není součástí – pouze příprava kabeláže v m. č. 1.07, přesné umístění bude konzultováno (box pod stropem). Vedle OPPO bude umístěn zobrazovací panel EPS (pouze příprava kabeláže), ke kterému bude OPPO připojeno. Zobrazovací panel pak zobrazí veškeré informace z EPS, hlavně lokaci poplachu.

- Klíčový trezor

Není součástí – pouze příprava kabeláže, společně s kabeláží pro zábleskový maják. Bude společně s přípravou kabeláže pro OPPO a zobrazovací panel připraveno v boxu v místnosti 1.07

- Multisenzorové hlásiče

Pro zabezpečení prostor jsou navrženy hlásiče dle ČSN EN 54-31 využívající vysílaného světla (tzv. opticko-kouřové) reagující na přítomnost viditelných částí zplodin, vznikajících při hoření ČSN 54-7 a detekce teplotních změn v prostředí ČSN EN 54-4.
Rozmístění je vyznačeno na půdorysných výkresech. Skutečné umístění a montáž automatických hlásičů na stropě je nutné dle skutečností přímo na staveništi koordinovat s umístěním svítidel, vzduchotechnických potrubí, vyústků a dalších zařízení.

Umístění automatických hlásičů je zakresleno na půdorysném výkrese v měřítku, na staveništi je možné změna umístění do 0,5m oproti zakreslení ve výkresech, při dodržení odstupových vzdáleností.

Dle PBŘ budou hlásiče umístěny i nad podhledy, pro přístup budou sloužit revizní dvířka min 300x300 mm

- Lineární kouřové hlásiče

Prostor půdy bude zabezpečen lineálním kouřovým hlásičem dle ČSN EN 54-12 
Bude použit lineární kouřový hlásič s automatickou kompenzací pohybu budovy a krytím proti prachu.

Do tras lineárů nesmí být zavěšeny žádné překážky.

- Tlačítkové hlásiče

Dále jsou vyprojektovány tlačítkové hlásiče dle ČSN EN 54-11, které slouží k manuálnímu ohlášení poplachu. Navrženy jsou ve všech podlažích, při vstupech do únikových cest a na volná prostranství a vhodně doplněna po objektu. ČERVENÁ tlačítka se 	SYMBOLEM POŽÁRU slouží k okamžitému vyhlášení požárního poplachu. Jedná se o typ A.

Dále bude umístěno společně s červeným tlačítkem ve 4. NP i ZELENÉ tlačítko s nápisem NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ, které bude odblokovávat elektromagnet dveří.

Tlačítkové hlásiče budou umístěny 1400 mm nad podlahou. Hlásiče v halách budou doplněny průhlednou plastovou krytkou proti neúmyslné aktivaci.

- Požární konzole

Při vyhlášení požárního poplachu budou odblokovány požární konzole, které drží požární dveře v otevřeném stavu. Magnety v konzolích jsou napájeny z jednoho zdroje a uzavření při poplachu je provedeno automatickým přerušením napájení od napájecího zdroje. Odblokování mimo poplach je provedeno manuálním tlačítkem, kterým jsou konzole vybaveny a je umístěno v místnosti poblíž dveří, případně je přímo součástí konzole, v případě, že bude lehce uživatelsky dostupné.

Vyhlašování požárního poplachu

- Způsob vyhlašování poplachu

Systém je navržen jako dvoustupňová Elektrická požární signalizace. Časy T1 a T2 jsou určeny rozdílně pro DEN a NOC.

- DEN	T1 = 60 s 	T2 = 300 s

- NOC	T1 = 0 s 	T2 = 0 s

- Režim DEN: Po-Pá: Po-Pá 6:30 – 15 hod.

- Režim NOC: Mimo výše uvedený provozní čas

Z důvodu signalizace v provozním čase je umístěn zobrazovací a obslužný panel na sekretariát v m. č. 3.09.
Bude také umožněna signalizace na mobilní telefony vč. ovládání na 2 mobilní telefony. Tato přenosová cesta bude využita i pro ostatní hlášení (uživatelsky definovatelná) z NZS.

- Scénář při požáru

V případě vzniku požáru dojde k reakci prvního hlásiče EPS (samočinné). Po obdržení takovéto informace běží čas T1. V čase T1 dojde k potvrzení o převzetí informace poplachu obsluhou EPS a začne běžet čas T2. Pokud nedojde k potvrzení, je vyhlášen všeobecný poplach. V případě uplynutí času T2 dojde k vyhlášení všeobecného poplachu. V nočním režimu dochází k okamžitému vyhlášení poplachu.

Všeobecný poplach je vyhlášen okamžitě, tedy bez zpoždění a bez časů T1 či T2, při stisknutí tlačítkového hlásiče.

Všeobecný poplach je vyhlašován pro celý daný objekt najednou.

- Akustická signalizace

Vyhlašování požárního poplachu je řešeno nouzovým zvukovým systémem (NZS; tzv. evakuačním rozhlasem).

NZS musí být navržen v souladu s ČN EN 50849 (368012) „Nouzové zvukové systémy“.

Ústředna systému EPS bude předávat signál požárního poplachu systému evakuačního rozhlasu, který s nejvyšší prioritou zahájí přehrání předem definované hlasové zprávy.

Systém evakuačního rozhlasu musí být schopen předávat ústředně EPS signály o svých poruchových stavech (minimálně souhrnná informace „porucha nouzového zvukového systému“). Ústředna EPS tyto poruchy indikuje (opticky i akusticky). Rovněž komunikační spoj mezi ústřednou EPS a systémem evakuačního rozhlasu musí být trvale monitorován, a jeho závady indikovány ústřednou EPS.

- Ovládání a snímání dalších zařízení systémem EPS

- Ovládání

Přenos poplachové informace

- Přenos na PCO MP Český Těšín pomocí ZDP

Spuštění evakuačního hlášení

- Systémový propoj EPS a NZS – systémová certifikace

Uzavření přívodu plynu

- 1x napěťový kontakt 24VDC/100mA v m. č. 0.11 v 1.PP

Vypínání provozní vzduchotechniky (MaR)

- 1x relé kontakt o max. zatížení 230V/60W rozvaděčů NN ve všech patrech – použití stykače

Ovládání požárních klapek vzduchotechniky (MaR)

•	Klapky nejsou vyprojektovány (20.6.2025)

Ovládání funkcí výtahu

- 1x bezpotenciálový kontakt o max. zatížení 30V/1A k řídící jednotce výtahu v 5.NP
Výtah pouze sjede do 1.NP, kde zůstane otevřen. Nejedná se o evakuační ani požární výtah.

Aktivace nouzového osvětlení

- Není řešeno pomocí EPS – NO jsou autonomní bez CBS (20.6.2025)

Vypínání veškerého neevakuačního ozvučení objektu (NN) – zapnutí NO

•	1x relé kontakt max. 230V/60W rozvaděčů NN ve všech patrech – použití stykače (společný výstup pro MaR)

Uvolnění dveří na únikových východech držených elektromagnety

•	1x relé kontakt max. 230V/60W

- Monitorování

Snímání poruchových stavů externích systémových zdrojů EPS

Monitorování stavu NZS

- Technické řešení

Ovládání a snímání ostatních zařízení systémem EPS je řešeno přes vstupy a výstupy vstupně/výstupních modulů dle ČSN EN 54-18, které budou zapojeny na kruhu s funkcí při požár

- Kabelové vedení

- Hlásičová linka

Hlásiče jsou sestaveny do více kruhových linek, které budou propojeny kabely v trasách s funkční integritou. To pro možnost vedení ve společné trase s další kabeláží s tímto požadavkem a z důvodu umístění výstupních prvků na lince. Kabel bude 1x2x0.8 s min. 60 minut odolností při požáru a třídou reakce na oheň B2ca-s1, d1, a1, typ P90-R. Tato kabeláž je v souladu s ČSN 730875, ČSN 730848 a vyhl. 23/2008Sb i vyhl. 268/2011Sb.

Kabeláž v kabelových trasách s funkční integritou při požáru musí být vedena vždy v jediném segmentu kabelu, bez jakéhokoli přepojování či svorkování v trase kabelové segmentu.

Podmínky kabelových tras pro tuto kabeláž jsou specifikovány v oddíle „Příprava kabelových tras“, pododstavec: „Kabelové trasy s funkční integritou při požáru“.

- Kabeláž pro vstupně výstupní moduly

Kabeláž pro vstupně/výstupní jednotky musí být provedena v celé délce vedení od ústředny EPS kabelovými trasami s funkční integritou při požáru (dle ČSN 730848) s funkčností min.60 minut, navrženy jsou kabely s funkční integritou při požáru (požární odolností) min. 60 minut a třídou reakce na oheň B2ca-s1, d1, a1 typ P90-R

Kabeláž v kabelových trasách s funkční integritou při požáru musí být vedena vždy v jediném segmentu kabelu, bez jakéhokoli přepojování či svorkování v trase kabelové segmentu.

Podmínky kabelových tras pro tuto kabeláž jsou specifikovány v oddíle „Příprava kabelových tras“, pododstavec: „Kabelové trasy s funkční integritou při požáru“.

- Kabeláž pro ovládaná i snímaná zařízení

Kabeláž pro ovládání i pro snímání (dle ČN 730875) ostatních zařízení systémem EPS musí být provedena v celé délce kabelovými trasami s funkční integritou při požáru (dle ČSN 730848) s funkčností 60 minut, navrženy jsou kabely s funkční integritou při požáru (požární odolností) min. 60 minut a třídou reakce na oheň B2ca-s1, d1, a1 typ P90-R.

Kabeláž v kabelových trasách s funkční integritou při požáru musí být vedena vždy v jediném segmentu kabelu, bez jakéhokoli přepojování či svorkování v trase kabelové segmentu.

Podmínky kabelových tras pro tuto kabeláž jsou specifikovány v odst.: „Příprava kabelových tras“, pododstavec: „Kabelové trasy s funkční integritou při požáru“.

- Kabeláž pro klíčový trezor, OPPO a zábleskový maják

Kabeláž pro připojení klíčového trezoru, OPPO a zábleskového majáku musí být provedena v celé délce vedení od ústředny EPS kabelovými trasami s funkční integritou při požáru (dle ČSN 730848) s funkčností 90 minut, navrženy jsou kabely s funkční integritou při požáru (požární odolností) min. 90 minut a třídou reakce na oheň B2ca-s1, d1, a1 typ P90-R.

Kabeláž v kabelových trasách s funkční integritou při požáru musí být vedena vždy v jediném segmentu kabelu, bez jakéhokoli přepojování či svorkování v trase kabelové segmentu.

Podmínky kabelových tras pro tuto kabeláž jsou specifikovány v odst.: „Příprava kabelových tras“, pododstavec: „Kabelové trasy s funkční integritou při požáru“.

- Zkratové izolátory

Veškeré automatické hlásiče (resp. jejich patice) a tlačítkové hlásiče, moduly, adresné sirény a jiné adresné prvky, jsou vybaveny zkratovými izolátory.

- Napájení

Elektrickou energii pro zařízení EPS je nutné dodávat samostatným, v průběhu trasy nesvorkovaným a nevypínatelným vedením z hlavního rozvaděče objektu. Vedení musí být samostatně jištěno (230V/50Hz/10A) v rozvaděči a příslušné svorky musí být označeny – součástí projektu NN.

Náhradní napájecí zdroje, v tomto případě akumulátory, instalované v ústředně musí být dimenzovány tak, aby v případě výpadku příslušného základního zdroje byly schopny příslušnou část systému EPS bezporuchově napájet minimálně takovou dobu, jaká je určena v ČN EN 54-4, národní příloha NA, tj. zabezpečení 24 hodin provozu, z toho 15 minut ve stavu signalizace požáru.

## Zkoušky zařízení EPS

Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti musejí být provedeny podle vyhlášky č.246/2001 Sb., podle norem ČSN 34 2710 a CSN 73 0875, podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovenými v průvodní dokumentaci (manuálu) výrobce.

Požadovanou odbornou způsobilost osob provádějících zkoušky a kontroly stanovuje průvodní dokumentace výrobce zařízení v souladu se stanovenými právními a normativními požadavky.

Osoba, která zkoušky a kontroly provedla, odpovídá za jejich kvalitu a úplnost a musí písemně potvrdit, že splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentaci výrobce konkrétního typu zařízeni.

- Po instalaci nebo doplnění či opravě systému EPS jsou vyžadovány tyto zkoušky a revize:

- Zkouška provozuschopnosti nových nebo opravovaných zařízení

- Kontrola funkčnosti všech dotčených částí EPS

- Koordinační funkční zkouška; včetně požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

- Výchozí revize elektrického zařízeni, pokud byly dotčeny silové části EPS

- Další zkoušky podle požadavky dle podkladů výrobce

- Při provozu EPS je nutné provádět tyto zkoušky a revize:

- Měsíční zkouška ústředen a doplňujících zařízeni

- Půlroční funkční zkouška hlásičů a ovládaných zařízeni

- Roční kontrola provozuschopnosti

- Roční koordinační zkouška požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

- Revize elektrického zařízení v intervalu podle CSN 33 1500

- Další zkoušky podle požadavky dle podkladů výrobce

# Nouzový zvukový systém NZS (evakuační ROZHLAS – ER)

Rozsah a koncepce rozvodu nouzového zvukového systému, je stanoven projektovou dokumentací požárního zabezpečení objektu. Dle PBŘ je NZS primární akustickou signalizací v objektu.

Z důvodu využití rozhlasu jako evakuační musí navržené zařízení splňovat veškeré požadavky normy „Nouzové zvukové systémy“ (ČSN EN 50849).

- Ústředna systému

Sestava ústředny osazena v m. č. 0.08 v 1.PP objektu. Tato místnost tvoří samostatný požární úsek, ale není vyhrazena pouze pro instalaci ústředny NZS, ale i pro ostatní, nejen požárně bezpečnostní zařízení.

Prvky hlavní ústředny jsou vyprojektovány v provedení vestavby do 19“ rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro vestavbu do RACKu. Není možné použít obyčejné prvky, které na stavbě budou upraveny a osazeny do RACKu.

Ústředna musí splňovat všechny požadavky ČN EN  54-16 - Elektrická požární signalizace – Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení. Ústředna bude dohlížet kompletní linky a zesilovač bude při výpadku nahrazen jiným. Celý systém na toto bude kapacitně navržen.

Ústředna bude podporovat i nenouzové využití a nabídne možnost přehrávání hudby a dalších vstupů a hlášení. Linky pak lze ovládat jednotlivě, včetně nastavení hlasitosti – DSP procesor pro každý kanál. U vybraných reproduktorů budou umístěny regulátory hlasitosti.

- Napájení

Napájení ústředny i všech ostatních aktivních prvků musí být provedeno napaječem dle ČN EN 54-4.

Základní napájení se předpokládá z rozvodu NN. Vedení musí být samostatně jištěno (230V/50Hz/10A) v rozvaděči a příslušné svorky musí být označeny – součástí projektu NN.

Náhradní napájecí zdroje, v tomto případě akumulátory musí být dimenzovány tak, aby v případě výpadku příslušného základního zdroje byly schopny příslušnou část systému bezporuchově napájet minimálně takovou dobu, jaká je určena v ČN EN 54-4, národní příloha NA, tj. zabezpečení 24 hodin provozu, z toho 15 minut ve stavu signalizace.

- Mikrofonní pulty

Bude provedena příprava kabeláže pro mikrofonní pult v provedení pro HZS s ručním mikrofonem a tlačítkem “ALL CLEAR” v m. č. 1.07.

Uživatelský mikrofonní pult je plánován v ředitelně m. č. 3.08 pro provozní a jiná důležitá hlášení, jako i nepožární evakuaci. Tento bude spolupracovat s EPS nebo samostatně v možnosti odesílání poplachů z mikrofonního pultu i na mobilní telefony (např. AMOK apod.) Z místnosti ředitelny také bude možno ovládat výstupní audio a volit přehrávání z USB apod. To bude umožněno pomocí PC nebo umístěním vstupů nebo konzoli přímo v této místnosti.

- Reproduktory

Reproduktory budou rozmístěny po celém objektu tak, aby akustický signál z těchto reproduktorů pokryl všechny místnosti v objektu, kde se předpokládá trvalá přítomnost osob.

Výkon reproduktorů je volen tak, aby hodnota akustického tlaku a srozumitelnosti ve všech místech pokrytí dosahovala hodnot stanovených v ČSN EN 50849.

Reproduktory jsou navrženy nástěnné, příp. podhledové reproduktory 1,5-3-6W. K reproduktorům v některých místnostech (viz výkresová dokumentace) budou doplněny regulátory hlasitosti v poplachovém provedení, tzn. které neutlumí poplachové hlášení.

Všechny použité reproduktory musí splňovat veškeré podmínky ČSN EN 54-24 Elektrická požární signalizace – Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy – Reproduktory.

V oblasti pokrytí budou použity výhradně reproduktory EVAC s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, Tepelná pojistka v případě, že dojde ke shoření reproduktoru, zabrání přenosu zkratu na páteřní vedení

Každý poslední reproduktor na kabelovém vedení musí být vybaven zařízením pro střežení kontinuity kabelů reproduktorových zón. Reproduktorové vedení v každé zóně musí být zapojeno jako linky, není dovoleno větvení vedení nebo jiná topologie než průběžná linka v jedné zóně.

- Kabelové vedení

Kabeláž musí být provedena v celé délce vedení od ústředny kabelovými trasami s funkční integritou při požáru (dle ČSN 730848) s funkčností 90 minut, Pro reproduktorové linky je navržen kabel 3x1,5 mm2.

Kabeláž v kabelových trasách s funkční integritou při požáru musí být vedena vždy v jediném segmentu kabelu, bez jakéhokoli přepojování či svorkování v trase kabelové segmentu.

Podmínky kabelových tras pro tuto kabeláž jsou specifikovány v odst.: „Příprava kabelových tras“, pododstavec: „Kabelové trasy s funkční integritou při požáru“.

- Návaznost na systém EPS

Ústředna systému EPS bude předávat signál požárního poplachu systému evakuačního rozhlasu, který s nejvyšší prioritou zahájí přehrání předem definované hlasové zprávy.

Systém evakuačního rozhlasu musí být schopen předávat ústředně EPS signály o svých poruchových stavech – systémový propoj. Rovněž komunikační spoj mezi ústřednou EPS a systémem evakuačního rozhlasu musí být trvale monitorován, a jeho závady indikovány ústřednou EPS.

- Ostatní možnosti

NZS umožní připojení stávajícího systému vyhlašování zvonění – SIRIUS ImpulsB, externí vstup a ovládání hudby a hlášení z ředitelny 3.08. Očekává se možnost přehrávání audia z NTB nebo USB.

# STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ a aktivní prvky

Veškerá strukturovaná kabeláž bude strukturou „do hvězdy“ svedena do serverovny – 4.10, kde bude také umístěn stojanový RACK 45U 800x800 mm pro veškeré technologie. Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro distribuci ethernetu mezi uživatelské zásuvky a technologie (Wi-Fi, LAN, EKV, …), případně k distribuci telefonních linek.

Do objektu bude přivedena konektivita optickým kabelem z místnosti 0.08, pro který bude do místnosti serverovny přivedena z vnějšího místa chránička ukončená v m. č. 4.10. Optický kabel pak bude ukončen v optické vaně 1U v RACKu. Optické kabely budou, na straně hlavního RACK rozvaděče zakončeny v optické vaně s konektory SC, do které budou připojeny pomocí optických pigtailů s konektorem SC přes optické spojky SC-SC. Optické pigtaily budou k jednotlivým optickým vláknům připojeny pomocí optických svárů. V optické vaně bude také instalována kazeta s ochranou sváru. Optická vana bude označena pomocí popisných štítků.

Kabeláž ke koncovým zásuvkám nebo prvkům STP cat.6A, v B2ca-s1, d1, a1 provedení. Jednotlivé datové zásuvky a datové vývody budou připojeny do hvězdy do příslušného RACK rozvaděče, dle umístění tak, aby byla dodržena maximální délka kabelu mezi datovou zásuvkou a rozváděčem 90 m. Každý port RJ45 datové zásuvky, nebo datový vývod bude přiveden samostatným kabelem UTP cat.6A do příslušného RACK rozváděče.

Zásuvky budou typu 2xRJ45 SFTP cat.6A a jejich finální umístění bude řešeno dle .dwg projektu, případně upřesněno investorem. Není-li určeno jinak, nebo nebudou společné rámečky s ostatními technologiemi, budou zásuvky umístěny 200 mm nad podlahou. U AP a technologií pak bude zvolena zásuvka 1xRJ45 SFTP případně přímý vstup do technologie, nejedná-li se o pohyblivý přívod.

Po dokončení celé instalace bude provedeno měření metalické i optické kabeláže včetně vyhotovení měřících protokolů. Měřící protokoly každého optického vlákna budou obsahovat: celkový útlum trasy a délka trasy dle ČSN EN 50173, ČSN EN 50174 a ISO/IEC 11801.

Vertikální trasy kabeláže budou pravidelně odlehčeny tak, aby nedocházelo k přetěžování vodičů vlastní hmotností; odlehčení bude provedeno pomocí podpěrných prvků v souladu s ČSN EN 50174-2, čl. 5.3.6, a pokyny výrobce kabeláže.

## Bezdrátová (radiová) lokální datová síť (WLAN)

Je požadováno pokrytí řešených prostor bezdrátovou datovou sítí (WLAN) pro toto jsou řešeny umístění datových zásuvek na strop/pod stropem. Aktivní prvky nejsou součástí.

## Datová síť LAN

Pro komunikaci aktivních prvků, koncových prvků, VoIP atd. je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3ab, 1000BASE-T (tzv. Gigabit Ethernet), která ke svému přenosu využívá kabely 6A kategorie.

Pro komunikaci mezi aktivními prvky je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3z, typ 1000BASE-LX, která ke svému přenosu využívá kabely se singlemódovými optickými vlákny (OM4 dle TIA/EIA 492AAAD).
Aktivní prvky nejsou součástí.

## Příprava pro optický přívod – chránička

Při realizaci bude připravena chránička, uzpůsobená k zatažení optického kabelu, který bude do budovy přiveden z vedlejšího objektu do místnosti 0.09. Chránička bude propojovat místnost 0.09 a serverovnu 4.10 resp. RACK a umožní „odlehčení“ kabeláže (v 2.NP) dle ČSN EN 50174-2

## RACK

V objektu budou umístěn RACK 45U v hlavní serverovně 2.085. Zde bude také řešena záložní UPS 3000 VA pro aktivní prvky technologií. K datovému rozvaděči bude přivedeno kabelem CYKY 3x2,5 napájení ze sítě 230V/50Hz, které bude v datovém rozvaděči zakončen na rozvodném panelu s přepěťovou ochranou se standardními 7/8x 230V zásuvkami, k nimž se budou následně připojovat potřebné aktivní prvky. Do RACKu bude také přiveden zemnící kabel. Přivedení napájení k rozvaděčům je řešeno v rámci projektu NN (silnoproudých) instalací.

## Datové rozvody učebna informatiky

Bude provedeno propojení mezi RACKem a jednotlivými pozicemi žáků. 1x datová zásuvka ve stole pro připojení PC, bez přístupu žáků – běžné zapojení patch panel – keystone v dat. zásuvce a 1x kabel (max. cat 6) s rezervou 2m v RACKu a 3m na straně stolu k zapojení technologie multimediálního vybavení jazykové učebny – součást „TZ aktivní prvky“. Toto je třeba koordinovat s umístěním PC ve stolech a s požadavkem na systém multimediálníhovybavení jazykové učebn.

# Poplachový zabezpečovací systém

Objekt bude vybaven Poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem, dle požadavku investora. Systém a jeho komponenty budou splňovat stupeň bezpečnosti 2, dle EN 50131-1 (nízké až střední riziko), předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o EZS a že použijí základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů.

## Rozvod zabezpečovacího systému

Kabeláž bude použita dle doporučení nebo nařízení výrobce, a to pro systémovou sběrnici RS-485 a pro připojení koncových prvků k expandérům. Kabeláž je definována ve výkresové dokumentaci a veškerá kabeláž bude v provedení B2ca-d1, s1, a1.
Systém je řešen jako sběrnicový s expandéry, ke kterým jsou koncové prvky připojeny do hvězdy. Nejsou povoleny připojení v ATZ módu, ale pouze dvojitě vyvážené připojení koncových prvků.
Ústředna systému PZTS bude umístěna v technické místnosti 0.08 a připojena pomocí UTP kabelu do LAN sítě.

## Detekce narušení

Hlavní rozmístění čidel je řešeno tak, aby základním úkolem bylo střežení pláště objektu proti narušení z venčí. Plášťovou ochranu budovy doplňují i další čidla, která, s využitím samostatně ovladatelných okruhů, střeží jednotlivé funkční sekce v objektu před neoprávněným pohybem v budově v závislosti na provozním řádu.

Dále je rozmístění čidel je řešeno tak, aby byly střeženy prostorově střeženy vytipované místnosti s vyšším bezpečnostním rizikem a systém PZTS signalizoval narušení a nežádoucí pohyb v těchto místnostech.

Klávesnice jsou pak rozmístěny s ohledem k budoucímu očekávanému rozdělení sekcí objektu a k plánovaným vstupům do objektu

Perimetrická ochrana vnějších prostor, není navrhována.

## Magnetické kontakty

Magnetický kontakt, který, aktivuje smyčku při nežádoucí manipulaci křídly dveří, oken, nebo jiných otvíratelných částí otvorů, které mohou být potencionálním vstupem do objektu. Použita budou na všech křídlech vstupních dveří do objektu a dle požadavku investora.

## Infrapasivní detektory pohybu (PIR)

Detektory pohybu – měří tepelné záření pohybujících se objektů. Detekované záření vyzařuje sám objekt nebo je odráženo jeho povrchem, ozařovaným zvláštním zdrojem (denní světlo, infračervené LED apod.)

Použita budou ve všech zádveřích vstupů do objektu, ve všech obvodových místnostech s dveřmi či okny dosažitelných z terénu či teras a dále v místnostech kde je navržena instalace ovládacích klávesnic systému, v místě instalace ústředny systému a průběžně na chodbách a schodištích všech pater.

Použity budou PIR s vějířovou charakteristikou min. 85°/12 m, instalovány do výšky doporučené výrobcem PIR a PIR se záclonovou charakteristikou 5°/18 m

## Ovládací klávesnice

Systém je možné ovládat, programovat a sledovat indikaci z klávesnic s LCD displejem v moderním designu, rozmístěných u vstupu do střežených prostor, tedy do objektu a do jednotlivých stavebně-funkčních sekcí (vyznačeno na půdorysných výkresech).

Vlastním kódem je odblokován předmětný podsystém či skupina podsystémů. Samotné řešení sekcí bude řešeno s investorem až při dokončování stavby. Klávesnice je vybavena také čtečkou Mifare 13,56 MHz.

## Rozdělení detektorů do skupin

Rozdělení detektorů do skupin (podsystémů) pro vytvoření samostatně ovladatelných podsystémů bude upřesněno po osazení systému při jeho oživení přímo na staveništi odbornou prováděcí firmou dle aktuálních požadavků investora a uživatele. Softwarové nastavení dělení do podsystémů bude upraveno do finální podoby po vyhodnocení zkušebního provozu. Projektant doporučuje minimálně týdenní zkušební provoz systému elektrické zabezpečovací signalizace.

## Vyhlašování poplachu

Pro okamžité místní vyhlášení poplachu pro vypuzení nežádoucích osob z objektu při narušení jsou navrženy:

- Vnější zálohovaná siréna na fasádě objektu

- Vnitřní sirény rozmístěné v administrativní části

- Přenos na DPPC MP Český Těšín

## Komunikace ústředny

Ústředna bude vybavena GSM LTE/GPRS komunikátorem s podporou SIM karet a kódovaným datovým přenosem a Ethernet komunikotárem pro zdvojení komunikace dle EN 50136. Komunikace bude připojena na DPPC Městské Policie Český Těšín, využívající přijímač ONE Box s protokoly SIA-DC09/CID. Ústředna také umožní vzdálené ovládání pomocí aplikace.

## Napájení

Pro napájení systému je využit napájecí zdroj typu A (dle ČSN EN 50131-6, pro typ A je energie dodávána z vnějšího zdroje, a v případě jeho výpadku z dobíjeného záložního zdroje, který je automaticky dobíjen z vnějšího zdroje energie), vestavěný v ústředně.

Tento zdroj bude napájen ze sítě NN, zálohován akumulátorem, který je, přes příslušné obvody, dobíjen ze sítě NN. Je počítáno s posílením vedení napájení systému externím napájecím zdrojem.

Elektrickou energii pro zařízení PZTS je nutné dodávat samostatným, v průběhu trasy nevypínatelným vedením (provede silnoproud). Vedení musí být umístěno pod omítkou nebo v instalačních trubkách a lištách. – řešeno v projektu NN.

Vedení musí být samostatně jištěno v rozvaděči a příslušné svorky musí být označeny štítkem „PZTS – nevypínat“. Doporučujeme výše označený štítek umístit pod kryt, z důvodu skrytí před zásahem cizí osoby.

# Interkomy

## Vstupní vrátník

Vně objektu u hlavních vstupů budou umístěny interkomy – dveřní vrátníky, v IP provedení, vybaveny kamerou s rozlišením 2MPx a úhlem záběru min 138° s WDR a IR přísvitem. Systém bude umožňovat možné rozšíření o čtečku karet formátu Mifare 13,56 MHZ. Bude podporovat SIP protokol, P2P SIP a ONVIF -S. Krytí min. IP54, bude v antivandal provedení IK08 a bude vybaven ochranným spínačem (tamperem) a bezpečnostním relé. Bude podporovat HTTP nebo jiné příkazy. Provedení bude použito v niklové barvě, případně bude upřesněno. při realizaci stavby. Počítá se se zapuštěným provedením v rámečku připraveném na budoucí rozšíření (celkem 3 moduly). Osazen pak bude hlavní modul s kamerou a modul s 5 tlačítky. Systém umožní SIP volání a v případě potřeby možnost aplikace na PC s Win/Mac pro zobrazení volání a bude podporovat přímé volání na mobilní telefon (do aplikace Android/iOS). Pro toto bude obsahovat patřičné licence. Další licence budou poskytovat bezpečnostní funkce.

## Odpovídací jednotky – IP telefony

Běžné odpovídací jednotky budou zastoupeny kompatibilními IP telefony s podporou SIP a 7“ displejem. Mimo to budou IP telefony nabízet programovatelná tlačítka, více SIP účtů a 1Gb/s port s podporou PoE napájení. Telefonní útředna s podporou SIP bude na objekt dodána investorem a není součástí.

## Rozvod datové sítě

Pro komunikaci aktivních prvků, koncových prvků, VoIP atd. je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3ab, 1000BASE-T (tzv. Gigabit Ethernet), která ke svému přenosu využívá kabely 6A kategorie.

Pro komunikaci mezi aktivními prvky je uvažována architektura dle normy IEEE 802.3z, typ 1000BASE-LX, která ke svému přenosu využívá kabely se singlemódovými optickými vlákny (OM4 dle TIA/EIA 492AAAD).

Na vnější dveře vybavené interkomy budou instalovány dveře s vícebodovým uzamčením jako součástí dveří, případně budou dveře vybaveny kováním v provedení klika-klika s děleným čtyřhranem a elektromechanickým samozamykacím zámkem s panikovou funkcí. Vše kooperováno s dodavateli dveřních uzávěrů (viz kooperace).

Navržena je multifrekvenční technologie 125kHz, 13,56 MHz, s podporou NFC a zabezpečených formátu MIFARE, DESFire. Vybrané čtečky pak budou disponovat i funkcí Bluetooth, pro přístup pomocí mobilního telefonu, s pomocí aplikace nebo některého z dotykových módů Bluetooth přístupu.

Pokud to parametricky splní mohou být zámky ovládány přímo z interkomu, případně budou napájeny samostatným zdrojem zálohovaným akumulátorem a budou doplněny protizákmitovou ochranou, umístěnou u zámku.

Možnost blokování dveří na straně úniku musí být plně v souladu s projektovou dokumentací požárního zabezpečení.

# AV TECHNIKA

Ve všech učebnách bude připraveno ozvučení pro srozumitelnou projekci zvuku s akustickým pokrytím v souladu s funkcí prostor z externího vstupu a multimediálního zařízení učebny. Ve všech bude také multimediální zobrazovací/projekční zařízení a běžná popisovatelná výškově stavitelná tabule – není součástí projektu. V učebnách budou nástěnné panely se vstupem HDMI a USB zapojené do projekčního/zobrazovacího zařízení a audio (min. JACK 3,5 mm) do reproduktorů.

## Učebny (mimo 4.07 a 5.07)

Učebny budou osazeny 2x 50W reproduktory, 30 W mixážní zesilovač pro sloučení signálu z projektoru a nástěnného panel pro audio vstup.

Audio i HDMI/USB panel budou provedeny ve obdobném designu koncových prvků bílé barvy, jako datové zásuvky, a budou společně v dostupné výšce.

## Učebny s interaktivními displeji 4.07 a 5.07

V učebnách 4.07 a 5.07 bude umístěna výkonnější sestava se zesilovačem 2*120W a mixážní prvek bude podporovat mimo vstupu z interaktivní tabule a nástěnného panelu také Bluetooth připojení.

Audio i HDMI/USB panel budou provedeny ve obdobném designu koncových prvků v bílé barvě, jako datové zásuvky a budou společně s datovými zásuvkami umístěny v jednom sdruženém rámečku. Audio i HDMI/USB panel budou provedeny ve obdobném designu koncových prvků bílé barvy, jako datové zásuvky, a budou společně v dostupné výšce.

## Hudebna

Hudebna bude vybavena setem výkonných profi reproduktorů až 400W doplněných reproduktory pro zpětný poslech směrem k plátnu a výkonným subwooferem s velkým frekvenčním rozsahem.

Systém bude v RACKovém provedení. Dante centrální jednotka a terminál. Možnosti CD/CD-R/CD-RW/USB s podporou WAV a MP3. Vstupy a výstupy, ovládání, včetně dálkového.

Mixážní zesilovač umožní připojení pro externí hudební zařízení pomocí minimálně 16 vstupů s možností nezávislého nastavení hlasitosti a ekvalizace každého kanálu. Ovládání pomocí aplikace pro iPad/Android tablety a PC/MacOS/Linux., USB zvuková karta s možností nahrávání přímo do připojeného zařízení a zabudovaný Wi-Fi modul.

# DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Při montáži výše uvedených zařízení a rozvodných vedení je třeba respektovat příslušné normy, předpisy a pokyny výrobce, týkající se vlastního zařízení, ale i souběhů a křížení s rozvodným vedením ostatních zařízení.

Je třeba, aby montáž prováděly firmy, které k tomu mají oprávnění. Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržet ustanovení bezpečnostních předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy, technické podmínky pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých prvků.

Navrhovaný systém je v souladu s platnými normami a předpisy týkajícími se slaboproudých technologií a elektrických instalací.

Komponenty systému jsou vybrány tak, aby splňovaly technické specifikace a požadavky daného projektu.

Navrhovaný slaboproudý systém je závislý na správném fungování a integraci s dalšími systémy, jako je elektrická rozvodná síť a síťová infrastruktura.

## Výňatek z PBŘ

V hygienickém zázemí bude pod požární podhled proveden SDK podhled. Nad akustickým a SDK podhledem pověšeným pod požárním budou vedeny rozvody NN apod. (Pozor!!! Nad požárním podhledem, který tvoří ochranu stropních konstrukcí proti požáru nesmí být vedeny žádné rozvody, instalace apod!!!)

3.2.3.3 Prostupy:

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn., že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než EI 60/DP 1 (dle čl. 11.1 ČSN 73 0802).

Ve zděné konstrukci lze prostupy dotěsnit (dozděním nebo dobetonovánímnebo izolací z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2) pokud se jedná o potrubí s trvalou náplní vody (nehořlavou kapalinou) a je vnějšího průměru potrubí max. 30 mm a smí být max. 3 potrubí vedle sebe, nebo se jedná o nehořlavé potrubí s trvalou náplní nehořlavé kapaliny.

Dle výše uvedeného lze postupovat, pokud se jedná o prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm – lze i v SDk nebo sendvičové konstrukci).

Dle ČSN 73 0831 čl. 5.4.2 jsou požární klapky oddělující shromažďovací prostor požadovány na potrubí všech rozměrů! Tyto musí být ovládány (uzavírány) systémem EPS.

Sací a výfukové potrubí na fasádu objektu nebo nad střešní plášť nemusí být opatřeno kouřovými čidly – VZT je napojena na EPS, která v případě vzniku požáru kdekoliv v objektu po uplynutí času T2 nebo od kteréhokoliv tlačítkového hlásiče EPS vypne veškerou vzduchotechniku –vyhovuje dle ČSN 73 0872 čl. 4.3.5.

ad e) DEN: T1 = 60 sekund T2 = 3000 sekund;

NOC: T1 a T2 = 0 sekund

ad f) EPS ovládá:

- uzavření požárních klapek VZT

- vypnutí veškeré běžné provozní vzduchotechniky

- vypnutí provozního ozvučení

- aktivace zařízení dálkového přenosu na PCO Městské Policie Český Těšín

- ovládán nový výtah, nejedná se o evakuační, objekt sjede do nástupní stanice (1.NP) a zůstane otevřený

- uzavření přívodu plynu k plynovým spotřebičům v suterénu

- odblokování požárních konzolí, které drží vybrané požární dveře v otevřeném stavu

ad g) EPS v objektu monitoruje:

- kontrolu napájení ze sítě a automatické přepojení v případě výpadku napětí na náhradní zdroj,

- V/V modul, umístěný spolu s ústřednou, bude monitorovat pomocný napájecí zdroj 24 V DC – výpadek napájení a poruchu AKU. Napájen bude přímo ze zmiňovaného zdroje,

- Monitoring stavu UPS pro nouzové osvětlení – vždy 24/7

- stav provozní VZT včetně stavu požárních klapek (MaR)

ad h) Požár bude signalizován opticky i akusticky na ústředně EPS. Bude realizován přenos na PCO Městské Policie Český Těšín pomocí ZDP

ad i) telefonicky obsluha nebo Městská Policie

ad j) bude spuštěna akustická signalizace vyhlašování situace požár na hlavní ústředně a zobrazovacím a obslužném panelu

- dojde k přenosu na PCO MP Český Těšín pomocí ZDP

- ústředna EPS bude signalizovat výpadek elektrické energie.

- dojde k přenosu na PCO Městské policie pomocí ZDP

- ústředna EPS bude signalizovat výpadek elektrické energie.

- Zásady instalace

- Požární hlásiče

- Montáž hlásičů a ostatních prvků bude provedena dle výkresové dokumentace.

- Není-li poloha hlásiče EPS na výkresech kótována, pak se hlásič umísťuje do místa, kde je zakreslen nebo u čtyřstěnných místností do jejich středu

- Každý hlásič bude označen štítkem s číslem v systému EPS. Štítek musí být čitelný z běžně dostupné plochy.

- Každý signalizační prvek bude označen štítkem popisující jeho vztah k systému EPS. Štítek musí být čitelný z běžně dostupné plochy.

- Pokud je hlásič EPS připevněn na podhledu (zespoda na podhledové desce), pak musí být deska s hlásičem pevně fixována (nesmí být volně položená na nosné konstrukci).

- Dle ČSN 342710 bude označeno barevně vedení EPS a svorkové skříně jsou označeny nápisem EPS a daným číslem

- Zásady spojovaní kabelů

Spojování kabelů se bude provádět, ve skříních a krabicích se zařízeními. Všechny prostupy kabelových rozvodů v konstrukcích musí být utěsněny dle ČSN 73 0802+Z1+Z2.

- Požární ucpávky a prostupy

Dle PBŘ – tedy dle požárních úseku a jejich podmínek.

V souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 mají být prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, 
v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí následovně:

Pokud se jedná o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm – dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů.

Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci (tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou).

Samostatně se posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm

- Ostatní prostupy se provádí realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A 1 :2010, článek 7.5.8). Tyto prostupy se hodnotí kritérii:

- EI v požárně dělicích konstrukcích EI nebo REI anebo

- EW v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

- V souladu s ČSN 73 0802 čl. 11.1.2 musí rozvodná potrubí a jejich příslušenství k rozvodu hořlavých látek (plynu) být z hmot třídy reakce na oheň A1 a A2 a mohou prostupovat požárně dělicími konstrukcemi do sousedních požárních úseků při světlém průřezu do 15 000 mm2, bez dalších opatření.

Každá těsnící konstrukce s požární odolností musí být osazena tak, aby byla možná její následná kontrola.

Ke kolaudaci bude ke všem protipožárním ucpávkám a utěsněním doloženo prohlášení realizační firmy, ze kterého musí být zřejmé:

- kde konkrétně jsou ucpávky provedeny,

- jejich přesné konstrukční složení, tloušťky vrstev,

- odvolání na platný atest, dle kterého jsou ucpávky a utěsnění provedeny,

- oprávnění realizační firmy k provádění konkrétního systému a

- schematický výkres s umístěním ucpávek,

- prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi budou označeny dle § 9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky MV č. 268/2011 Sb. a tento prostup obsahuje informace o:

- požární odolnosti

- druhu nebo typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Místa požárních prostupů v podhledech musí být zřetelně označena na pohledové straně podhledu nebo na stěně pod prostupem. Tato značení nesmí být žádným způsobem poškozena nebo znehodnocena.

- Značení kabeláže

Slaboproudá kabeláž bude značena trvanlivým štítkováním dle ČSN EN 50174-2 (na začátku a konci trasy, každých 5–10 m ve volném prostoru).

- Nosné kabelové systémy

Součástí dodávky jsou veškeré pomocné závěsy, rošty, konzoly sloužící pro upevnění vedení, stojiny, skříně a rámy pro osazení jednotlivých zařízení. Upevňovací systém bude proveden z průmyslově vyráběných systémových uložení, pevných bodů, roštů a ostatních elementů z uhlíkaté oceli s povrchovou úpravou poniklováním případně pozinkováním. Rozteče uchycení, montáže roštů a žlabů se budou řídit pokyny výrobce příslušného systému a platnými ČSN normami (1200 mm). Vedení je navrženo dle zásad ČSN 73 0848 a technických podmínek certifikovaných systémů (např. E30/E60/E90 dle DIN 4102-12).

Trubky – pevné a ohebné z plastu, typová kolena pevných trubek, spojování pevných trubek pevnými spojkami, spojování pevných trubek s ohebnými rozebíratelnými spojkami (šroubením), vývody z kabelových žlabů, resp. přívody do přístrojů vývodkami pro trubky. Rozteče uchycení se budou řídit pokyny výrobce příslušného systému, nebo obecně trubky plastové: vertikálně 500 mm, horizontálně 700 mm; trubky kovové vertikálně 800 mm, horizontálně 1300 mm.

- Kabelové trasy pro kabeláž s funkčností při požáru

Kabelové trasy s funkčností při požáru, tj s požární odolností dle ČSN 730848 a vyhl. 23/2008Sb i vyhl. 268/2011Sb. k určitým zařízením elektrické požární signalizace a nouzového zvukového systému je bezpodmínečně nutné realizovat plechovými žlaby s certifikací funkčnosti při požáru shodnou nebo vyšší s dobou funkčnosti kabelu při požáru (doba funkčnosti při požáru je dána požárně bezpečnostním řešením). Tyto žlaby je nutné kotvit na základní stavební konstrukce s požární odolností shodnou nebo vyšší, než je požadavek na kabeláž.

V kabelových žlabech s požární odolností určených pro vedení kabeláže s požární odolností nesmí být vedena žádná jiná běžná kabeláž (tj. bez požární odolnosti). Toto je řešeno z důvodu možné deformace běžné kabeláže při požáru a následně mechanickému poškození kabeláž s požární odolností. Z tohoto důvodu je zvolena kabeláž hlásičových linek s požární odolností.

V případě malého množství vedení (např. 1–2 kabely) lze kabeláž s požární funkčností vést samostatně pomocí certifikovaných příchytek s požární odolností. Maximální vzdálenost mezi příchytkami nesmí přesáhnout 300 mm. Použité příchytky, hmoždinky i další montážní komponenty musí být certifikovány pro požadovanou dobu požární funkčnosti (např. E30/E60/E90 dle ČSN 73 0848, DIN 4102-12 nebo ETAG 026). Hmoždinky musí mít minimální průměr 10 mm a být vhodné pro použití na stavebních konstrukcích s požární odolností rovnající se nebo převyšující požadovanou funkčnost vedené kabeláže.

Veškeré kabelové nosné systémy pro kabelovou trasou s funkční integritou při požáru vedenou pevně musí být upevněny na takové stavební konstrukce které vykazují požární odolností minimálně takovou, jaká má být funkčnost kabelu pří požáru.

Prostorové uspořádání kabelových tras s funkční integritou při požáru vůči ostatním elektrickým, potrubním i jiným vedením i vůči stavebním konstrukcím a stavebním prvkům musí splňovat veškeré požadavky ČSN 730848 a Vyhl. 23/2008Sb i Vyhl. 268/2011Sb.

### Křižování a souběhy s ostatními rozvody

Uložení vnitřních sdělovacích kabelů a vedení, jejich vzájemné souběhy a křižování, dále souběhy a křižování s ostatními stávajícími elektrickými kabely a ostatními sítěmi, musí být provedeno tak, aby bylo v souladu se všemi platnými ČSN a nebylo vystaveno vzájemným nežádoucím elektromagnetickým, tepelným a jiným vlivům, které způsobí rušení přenosu nebo poškození kabeláže. Není přípustný bližší souběh se silnoproudými rozvody než 20 cm! Křížení je povoleno.

### Rozvodné vedení

Metalická kabeláž bude použita v provedení LSOHFR B2ca-s1, d1, a1; optická kabeláž pak SM 9/125 B2ca-s1, d1, a1.

Všeobecně: Při instalaci volně vedených rozvodů – na společné chodby (chráněné únikové cesty) nad podhledy a v roštu a pokud jsou vyžadovány kabely min. LSOH nebo třídy B2ca-s1, d1, a1 – je nutné použít příslušné typy kabelů vyhovující vyhlášce 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Použití jednotlivých typů kabelů je doporučeno před zahájením prací konzultovat s dodavatelem zařízení a výrobcem zařízení. Před začátkem prací musí být vytyčeny a řádně označeny veškeré vnitřní rozvody. Při pracích je nutno postupovat tak, aby nedošlo k jejich dotčení a porušení.

Při montážních pracích musí být dodrženy technické podmínky výrobce kabelů (zejména dodržení předepsaných

minimálních ohybů kabelů a tahových sil při ukládání kabelů). Montáž bude provedena tak, aby nedošlo k deformaci kabelů a následně ke zhoršení přenosových vlastností.

### Ekvipotenciální pospojování

Všechna zařízení jednotlivých slaboproudých rozvodů a instalací, rozvaděče, připojovací skříňky, přepěťové ochrany, bleskojistky a podobně budou připojena na soustavu ekvipotenciálního pospojování přes ekvipotenciální přípojnici EP. Zemní soustava je sdílená s NN rozvody.

- Zásady EMC

Veškeré zařízení bude instalováno v souladu s požadavky EMC dle souboru norem ČSN EN 50370 a ČSN EN 61000.

### Bezpečnost práce

Bezpečnost práce při výstavbě se Nařízením vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále pak ostatními souvisejícími předpisy a normami. Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provádění stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce.

Zařízení musí být obsluhována a provozována podle příslušných pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.

Veškeré konstrukce a zařízení, jakož i práce při výstavbě musí splňovat všechny předpisy, upravující bezpečnost práce.

### Odpady

Při provádění vnitřních instalací a při pokládce kabelů venkovních rozvodů vznikne z hlediska zákona o odpadech malé množství inertního odpadu (kabely, PVC trubky apod.).

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb. a budou označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy oprávněnou osobou mimo areál staveniště k dalšímu využití, resp. ke zneškodnění. Tento postup bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. S veškerým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a bude vedena jeho evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 381, 383, 376/2001 a zákona 477/2001 Sb. v platném znění.

### Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platné ČSN 33 2000, ČSN EN50110-1, -2 ed.2 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

### Související stavebně montážní práce

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:

- ČSN EN 50110-1, -2 Obsluha a práce na el. zařízeních

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

- ČSN 73 3050 Zemní práce;

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

- NV č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- ČSN EN 50110-1, -2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 33 2000-4-41 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 54 (soubor) – Elektrická požární signalizace

- ČSN EN 50398-1 – Poplachové systémy

- ČSN 342710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

- ČSN EN 50849 – Nouzové zvukové systémy

- ČSN 730875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN EN 50131, ČSN CLC/TS 50131-1, TNI 334591 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PTZS)

- ČSN EN 50173, ČSN EN 50174 – Strukturovaná kabeláž

- ČSN EN 61643-11, -21 – Ochrany před přepětím nízkého napětí

- ČSN EN 50310 – Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

- ČSN EN 62368-1 – Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie

- ČSN EN 55032, ČSN EN 55035 – Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

- ČSN EN ISO 13857 – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

Dle zákoníku práce z. č. 262/2006 par.102 provést:

" Montážní firma musí před zahájením prací na el. zařízení vyhodnotit elektrická a mechanická rizika a podle něj stanovit způsob vykonávání práce a bezpečnostní opatření "

Při zhotovení díla nutno respektovat:

- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

### Obsluha elektrotechnických zařízení

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

### První pomoc

Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními opatřeními:

- poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními

- praktickým výcvikem vybraných pracovníků

- v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem:

- ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran.

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 1/96

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 8/95, Z1-12/95

### Soupis požadavků na montážní práce a materiál

- Montáž bude provedena dle výkresové dokumentace.

- Při montážních pracích je nutno dodržovat vztahující se normy dle kapitoly "Normy a předpisy související z bezpečností práce a PO".

- Při instalaci hlásičů ve výškách a v prostorách rizikem úrazu el. Proudem je nutno vypracovat postup prací a prokazatelně jej odsouhlasit s zodpovědnými pracovníky uživatele.

### Soupis požadavků a upozornění pro uživatele

- Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500.

- Při provozování tohoto el. zařízení dodržovat ČSN 34 3101, ČSN 34 3108, ČSN EN 50 110-1, -2 a ČSN 342710.

- Provoz PZTS v souladu s ČSN EN 50131-1 ed.2

- Provoz VSS v souladu se zákonem 110/2019 Sb. A ČSN EN 62676-4

- Legislativa

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu:

- S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.

- S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:

Na realizované rozvody a technologie i jejich jednotlivé části a díly.

V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

- S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých rozvodů či sítí elektronických komunikací (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)

- S instalačními manuály, doporučeními výrobců i ostatními podklady od výrobce a technickými podmínkami použití použitých materiálů, zařízení a technologií

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

Pro návrh výše uvedených slaboproudých rozvodů bylo využito zejména těchto závazných právních předpisů:

- Zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

- Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška 20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška 268/2009Sb o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů se změnami: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb.

- Nařízení č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky se změnami: 312/2005 Sb

- Nařízení č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE se změnami: 251/2003 Sb., 128/2004 Sb.

- Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

- Zákon č. 468/2011, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

- Zákon č. 258/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 311/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhláška 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Pro návrh výše uvedených slaboproudých rozvodů bylo nad rámec vyspecifikovaných norem uvedených v odstavci výše „Rozsah slaboproudých rozvodů“ využito zejména těchto technických norem:

- ČSN 342300: Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

- Soubor norem třídy ČSN 332000-4: Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost

- Soubor norem třídy ČSN 332000: Elektrické instalace budov

- Soubor norem ČSN EN 50370: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

- ČSN 73 0848: Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- Soubor ostatních norem třídy ČSN 7308xx: Požární bezpečnost staveb

- Soubor norem ČSN EN 61386 – Trubkové systémy pro vedení kabelů

- Soubor norem ČSN EN 50173 – Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy

- Soubor norem ČSN EN 50174 – Informační technologie – Kabelová vedení

Poznámka: Výše uvedené normy se předpokládají v aktuálním znění nejnovější vydané edice a všech změnových či doplňujících aktuálně platných úprav. Pokud je dočasně v souběhu platnost nižší a vyšší edice normy stejného označení, pak pro tuto projektovou dokumentaci platí níže uvedené normy vždy ve znění novější edice vyššího pořadového čísla (edice).

závěr

Projektová dokumentace stupně DPS bude sloužit jako podklad pro další stupeň „Realizační (dodavatelskou) projektovou dokumentaci“, kde budou upřesněny konkrétní typy komponentů. Dodavatel ve své nabídce předloží specifikaci nabízeného zařízení (např. katalogové listy), ze kterých bude patrné, že zařízení splňuje požadavky zadavatele.

Pokud jsou v položkovém rozpočtu excelovské soubory (MS EXCEL), jakékoliv funkce (výpočtové vzorce) nastavení v daných souborech nejsou považovány za zadávací podmínky. Za správnost funkcí a výpočtů nese odpovědnost dodavatel.

Po ukončení montáže předá organizace investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby, zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletnosti montáže, certifikáty a „prohlášení o shodě “. Instalovaná zařízení musí mít certifikaci pro Českou republiku.

Veškeré uživatelské manuály musí být v českém jazyce dle § 9, § 10 odst. 2, § 11 a § 24 odst. 7 písm. e) a i) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 2087, § 2094 odst. 1 a § 2099 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### Prohlášení dle § 10 odstavce 2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.:

Prohlašuji, že já jako osoba provádějící projektování odpovídám za kvalitu provedené projekční činnosti a písemně potvrzuji, že jsem při tom splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

Kvalifikací odpovídám požadavkům §5 odstavce 5 vyhlášky.

Zpracoval: Michal Zelo

Schválil: Ing. David Polášek

Ve Zlíně dne 2.6.2025