## List1
Tabulka prostorů s navrhovanými parametry VZT
ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA MÍSTNOSTI | VÝŠKA MÍSTNOSTI | OBJEM MÍSTNOSTI | MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ŘÍVOD | MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD | VÝMĚNA VZDUCHU V PROSTORU | TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU - LÉTO | TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU - ZIMA | TEPLOTA V PROSTORU - LÉTO | TEPLOTA V PROSTORU - ZIMA | HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V PROSTORU OD VZT | POZNÁMKA
|  | [m2] | [m] | [m3] | [m3/h] | [m3/h] | [x/h] | [st.C] | [st.C] | [st.C] | [st.C] | [dB(A)]
101 | Jídelna | 446.68 | 3.3 | 1474.044 | 3000 | - | 2 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
116 | Kuchyň - varna | 158.31 | 3.3 | 522.423 | 5650 | 8000 | 15 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
117 | Příprava zeleniny | 15.34 | 3.3 | 50.622 | 550 | 550 | 10 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
118 | Umývárna kuchyňského nádobí | 17.24 | 3.3 | 56.892 | 600 | - | 10 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
118a | Mytí stolního nádobí | 17.49 | 3.3 | 57.717 | - | 1250 | 22 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
119 | Příprava masa | 21.17 | 3.3 | 69.861 | 700 | 700 | 10 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
120 | Umyvárna - sociální služby | 35.19 | 3.3 | 116.127 | 1200 | 1200 | 10 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
122 | Sklad - termoboxy | 7.97 | 3.3 | 26.301 | 100 | 100 | 3 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4
123 | Sklad - suchých potravin | 13.69 | 3.3 | 45.177 | 150 | 150 | 3 | <24 | >20 | ti<te | >20 | <45 | EU4