## List1
pol. | název | množství | jednotka
Zař. č. 1 - Větrání kuchyně, jídelny
1.1 | Sestavná VZT jednotka, (průřezová rychlost 2,74 m/s), vnější povrch pláště - pozink, vnitřní povrch pláště - pozink, tepelná izolace panelu z minerální vlny tl. 50 mm (50 kg/m3), rám a stvitelné nohy - celková výška 350 mm (viz výkresová část - řez jednotkou), vzduchový výkon Vp = 11 950 m3/h (dpex,p = 500 Pa), Vo = 11 950 m3/h (dpex,o = 500 Pa), složení: přívod vzduchu: protipříruba, uzavírací klapka, filtrační komora s kapsovým filtrem tř. G4 Coarse 60% délky 360 mm, rekuperační komora s deskovým rekuperátorem s účinnosí 79 %, tepelný zisk 117,3 kW při odpadním vzduchu 22 st.C a fi = 50 %, venkovní vzduch -15 st.C, bypass rekuperátoru, chladící komora s přímým výparníkem/kondenzátorem, 2 okruhy s dělením výkonu 1:1, chladivo R410A, chladící výkon 48,4 kW - ochlazení z 32 st.C, 34 % na 21,4 st.C, výparná teplota 5 st.C, topný výkon pro provoz jako kondenzátor 54 kW, kondenzační teplota 50 st.C, eliminátor kapek, ventilátorová komora s ventilátorem s volným oběžným kolem d630 a elektromotorem s Pe = 7,5kW, protipříruba, odvod vzduchu: protipříruba, komora s tukovým filtrem, komora s kapsovým filtrem tř G4 Coarse 60% délky 360 mm, ventilátorová komora s ventilátorem s volným oběžným kolem d630 mm a elektromotorem s Pe = 7,5 kW, deskový rekuperátor s eliminátorem kapek, uzavírací klapka, protipříruba. Rozměry jednotky 4 520 x 1 280 x 2 750 mm, hmotnost jednotky 1 045 kg | 1 | kpl
1.2 | Systém MaR VZT jednotky (rozvaděč - vnitřní provedení, regulátor, I/O modul, čidla (teplotní, tlaková, detektor kouře pro přívod venkovního vzduchu), servopohony, frekvenční měniče, jištění kondenzačních jednotek - 3x400V/20A char. B … 2 ks, jištěný výstup 1x230V/10A char. B, Modbus RTU, přepínací ovladač ON/OFF, 1.st/2st., sign. chod a porucha, časový program provozu, ovládání uzavíracího ventilu přívodu plynu do varny - v případě vypnuté vzduchotechniky - ventil uzavřen) | 1 | kpl
1.3 | Silový přívod elektro pro rozvaděč MaR VZT jednotky: jistič 3x400V/50Hz/63A char. B … 1 ks, silový kabel Cu jádro, PVC, CYKY-J 5x16mm2 … 20bm, vynášecí kabelový rošt … 10bm, požární kabelová ucpávka s odolností EI90 … 1ks | 1 | kpl
1.4 | Uzávěr přívodu plynu do kuchyně: plyn. filtr DN50, uzavírací ventil DN50 (q = 10,6 m3/h, dp = 20 Pa) s pohonem 230V - bez proudu zavřeno (NC), kabeláž vč. kabelové trasy a napojení na rozvaděč MaR VZT … 35bm | 1 | kpl
1.5 | Tepelné čerpadlo (zdroj tepla a chladu pro výměník ve VZT jednotce, nominální chladící výkon Qch,n = 22,0 kW, nominální topný výkon Qo,n = 27,0 kW, příkon při chlazení Pe,ch = 7,24 kW, příkon při topení Pe,o = 7,65 kW, 3x400V/50Hz, hmotnost 172 kg, dop. jištění 3 x 20 A, provozní rozsah chlazení: -15 st.C až 46 st.C/topení -20 st.C až 24 st.C, topný výkon při venkovní teplotě -15 st.C minimálně Qo = 19,6 kW, pozn.: nutno ověřit s výrobce VZT jednotky požadovaný objem výměníku ve VZT jednotce), chladivo R410A - předplněno do 30bm, temperovaný (pomocí samoregulačního topného kabelu ovládaného termostatem od venkovní teploty) odvod kondenzátu od venkovních jednotek do odpadu ve strojovně VZT, ochranná klec | 2 | kpl
1.6 | Vynášecí konstrukce pod tepelné čerpadlo instalované na terénu před fasádou budovy | 2 | kpl
1.7 | AHUbox - komunikační modul pro tepelná čerpadla pro plynulé řízení výkonu signálem 0-10V z MaR VZT jednotky | 2 | ks
1.8 | Porubí chladiva R410A d12,7 vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva) | 36 | bm
1.9 | Porubí chladiva R410A d25,4 vč. izolace na bázi syntetického kaučuku s hořlavostí "B" (nízká hořlavost, samozhášivý, nekapající, nešíří plamen) (započtena 10% rezerva) | 36 | bm
1.10 | Buňka tlumiče hluku s děrovaným plechem 250x500x750.1 pro tlumič hluku 1500x1000/750…1ks - čerstvý vzduch před VZT jednotkou, V = 11 950m3/h, dp = 12 Pa, Lwa = 29 dB | 12 | ks
1.11 | Buňka tlumiče hluku s děrovaným plechem 200x500x1000.1 pro tlumič hluku 600x1500/1000…1ks - čerstvý vzduch za VZT jednotkou, V = 11 950m3/h, dp = 30 Pa, Lwa = 40 dB | 9 | ks
1.12 | Buňka tlumiče hluku s děrovaným plechem v hygienickém provedení 250x500x1000.1 pro tlumič hluku 1250x1000/1000…1ks - odpadní vzduch před jednotkou, V = 11 950m3/h, dp = 19 Pa, Lwa = 34 dB | 10 | ks
1.13 | Buňka tlumiče hluku s děrovaným plechem v hygienickém provedení 250x500x1000.1 pro tlumič hluku 250x500/1000…1ks - odpadní vzduch před jednotkou (odtah od myčky nádobí - dodatečný útlum hluku), V = 1 250m3/h, dp = 21 Pa, Lwa = 28 dB | 1 | ks
1.14 | Buňka tlumiče hluku s děrovaným plechem v hygienickém provedení 250x500x1000.1 pro tlumič hluku 1500x1000/1000…1ks - odpadní vzduch za jednotkou, V = 11 950m3/h, dp = 14 Pa, Lwa = 29 dB | 12 | ks
1.15 | Digestoř 2400x1400x360, horní napojení 2x 200x250, hmotnost 118 kg, materiál AISI304, filtry lamelové 400x400...3ks (V = 1 500 m3/h, dp = 62 Pa, vč. osvětlení a vypínače osvětlení) | 2 | ks
1.16 | Digestoř 2200x1400x360, horní napojení 2x 200x250, hmotnost 108 kg, materiál AISI304, filtry lemelové 400x400...3ks (V = 1 500 m3/h, dp = 62 Pa, vč. osvětlení a vypínače osvětlení) | 2 | ks
1.17 | Digestoř 2000x1600x360, horní napojení 2x 200x200, hmotnost 112 kg, materiál AISI304, filtry lamelové 400x400…2ks (V = 1 000 m3/h, dp = 56 Pa, vč. osvětlení a vypínače osvětlení) | 2 | ks
1.18 | Digestoř 1400x1400x360, horní napojení 400x250, hmotnost 69 kg, materiál AISI304, filtry lamelovév 400x400…3ks (V = 1 250 m3/h, dp = 61 Pa, vč. tukových filtrů, vč. osvětlení a vypínače osvětlení) | 1 | ks
1.19 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná, PZZN-1500x1000-R1.S (přívod vzduchu do VZT jednotky V = 11 950 m3/h, dp = 25 Pa) + RAL dle požadavku investora | 1 | ks
1.20 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná, PZZN-1000x1500-R1.S (odvod vzduchu z VZT jednotky V = 11 950 m3/h, dp = 14 Pa) + RAL dle požadavku investora | 1 | ks
1.21 | Vyústka hliníková jednořadá bez regulace na 4hranné VZT potrubí, 1000x400 (vodorovné lamely, profuk přetlakového vzduchu jídelny do varny, V = 1 500 m3/h, dp = 5 Pa) | 4 | ks
1.22 | Vyústka pozinkovaná jednořadá bez regulace na 4hranné VZT potrubí, 625x125 (odvod vzduchu z m.č. 117, V = 550 m3/h, dp = 20 Pa) | 1 | ks
1.23 | Uzavírací klapka těsná 1000x400 pro servopohon, servopohon 230V on/off (přepínač větrání jídelny/výdeje jídel) + ovládací přepínač na stěnu, kabeláž, zapojení | 2 | kpl
1.24 | Uzavírací klaka těsná 450x500 pro servopohon, servopohon 230V on/off (přepínač větrání jídelny/výdeje jídel) | 2 | kpl
1.25 | Regulační klapka 200x200 ruční | 7 | ks
1.26 | Regulační klapka 200x250 ruční | 1 | ks
1.27 | Regulační klapka 250x200 ruční | 8 | ks
1.28 | Regulační klapka 250x250 ruční | 1 | ks
1.29 | Regulační klapka 315x250 ruční | 1 | ks
1.30 | Regulační klapka 400x400 ruční | 2 | ks
1.31 | Regulační klapka d200 ruční | 1 | ks
1.32 | Regulační klapka d250 ruční | 2 | ks
1.33 | Regulační klapka d315 ruční | 1 | ks
1.34 | Textílní velkoplošná vyústka (pro m.č. 116 - kuchyň - varna), d450, perforace + mikroperforace, V = 2 525 m3/h, dp = 40 Pa, délka vyústky 5 000 mm, vyztužující obruče pro udržení tvaru vyústky, materiál 100% PES, požární odolnost - třída B-s1, d0, barva tmavě šedá (barvu konzultovat s investorem), montážní materiál pro uchycení, napojení pomocí zipu | 2 | kpl
1.35 | Textílní velkoplošná vyústka (pro m.č. 117 - umývárna stolního nádobí), d200, perforace + mikroperforace, V = 550 m3/h, dp = 40 Pa, délka vyústky 2 000 mm, vyztužující obruče pro udržení tvaru vyústky, materiál 100% PES, požární odolnost - třída B-s1, d0, barva tmavě šedá (barvu konzultovat s investorem), montážní materiál pro uchycení, napojení pomocí zipu | 1 | kpl
1.36 | Textílní velkoplošná vyústka (pro m.č. 118 - umývárna kuchyňského nádobí), d250, perforace + mikroperforace, V = 600 m3/h, dp = 40 Pa, délka vyústky 2 000 mm, vyztužující obruče pro udržení tvaru vyústky, materiál 100% PES, požární odolnost - třída B-s1, d0, barva tmavě šedá (barvu konzultovat s investorem), montážní materiál pro uchycení, napojení pomocí zipu | 1 | kpl
1.37 | Textílní velkoplošná vyústka (varna - výdej jídel, jídelna), d450, perforace + mikroperforace, V = 3 000 m3/h, dp = 40 Pa, délka vyústky 11 000 mm, vyztužující obruče pro udržení tvaru vyústky, materiál 100% PES, požární odolnost - třída B-s1, d0, barva tmavě šedá (barvu konzultovat s investorem), montážní materiál pro uchycení, napojení pomocí zipu | 2 | kpl
1.38 | Textílní velkoplošná vyústka (pro m.č. 119 - příprava masa), d250, perforace + mikroperforace, V = 700 m3/h, dp = 40 Pa, délka vyústky 2 000 mm, vyztužující obruče pro udržení tvaru vyústky, materiál 100% PES, požární odolnost - třída B-s1, d0, barva tmavě šedá (barvu konzultovat s investorem), montážní materiál pro uchycení, napojení pomocí zipu | 1 | kpl
1.39 | Textílní velkoplošná vyústka (pro varnu - ofuk rohu místnosti), d250, perforace + mikroperforace, V = 600 m3/h, dp = 40 Pa, délka vyústky 2 000 mm, vyztužující obruče pro udržení tvaru vyústky, materiál 100% PES, požární odolnost - třída B-s1, d0, barva tmavě šedá (barvu konzultovat s investorem), montážní materiál pro uchycení, napojení pomocí zipu | 1 | kpl
1.40 | Textílní velkoplošná vyústka (pro m.č. 120 - umyvárna - sociální služby), d250, perforace + mikroperforace, V = 600 m3/h, dp = 40 Pa, délka vyústky 2 000 mm, vyztužující obruče pro udržení tvaru vyústky, materiál 100% PES, požární odolnost - třída B-s1, d0, barva tmavě šedá (barvu konzultovat s investorem), montážní materiál pro uchycení, napojení pomocí zipu | 2 | kpl
1.41-1.49 | neobsazeno
4hranné VZT potrubí - materiál polyuretanový panel krytý hliníkovou fólií pro venkovní použití, tl. panelu 30 mm
1.50 | 4hranné VZT potrubí z polyuretanových desek krytých hliníkovou fólií, spojování pomocí plastových profilů kvůli zamezení tepelných mostů, tl. panelu 30 mm pro venkovní použití - vzduchovod mezi výfukovým tlumičem hluku a výfukovou žaluzií, barva vzduchovodu vedeného v exteriéru dle požadavku investora | 26 | m2
1.51-1.59 | neobsazeno
4hranné VZT potrubí - sk. I z pozink. plechu, třída těsnosti I dle PK 12 0036 (vzduchovody čestvého vzduchu)
1.60 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 1890mm/70% tvar. | 4 | m
1.61 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 2630mm/70% tvar. | 13 | m
1.62 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 3500mm/70% tvar. | 5 | m
1.63 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 4000mm/80% tvar. | 7 | m
1.64 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 5000mm/80% tvar. | 11 | m
1.65-1.69 | neobsazeno
4hranné VZT potrubí - sk. I z pozink. plechu, třída těsnosti III dle PK 12 0036 (vzduchovody odpadního vzduchu)
1.70 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 650mm/50% tvar. | 2 | m
1.71 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 1050mm/60% tvar. | 37 | m
1.72 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 1500mm/60% tvar. | 15 | m
1.73 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 1890mm/50% tvar. | 4 | m
1.74 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 2630mm/100% tvar. | 4 | m
1.75 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 3500mm/50% tvar. | 21 | m
1.76 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 4000mm/80% tvar. | 2 | m
1.77 | 4hranné VZT potrubí sk. I do obv. 5000mm/70% tvar. | 4 | m
1.78-1.89 | neobsazeno
Kruhové VZT potrubí sk. I z pozink. plechu, třída těsnosti I dle PK 12 0036 (vzduchovody čerstvého vzduchu)
1.90 | Kruhové VZT potrubí sk. I do d200/30% tvar. | 7 | bm
1.91 | Kruhové VZT potrubí sk. I do d280/30% tvar. | 25 | bm
1.92 | Kruhové VZT potrubí sk. I do d400/30% tvar. | 18 | bm
1.93 | Kruhové VZT potrubí sk. I do d560/20% tvar. | 23 | bm
1.94-1.99 | neobsazeno
Kruhové VZT potrubí sk. I z pozink. plechu, třída těsnosti III dle PK 12 0036 (vzduchovody odpadního vzduchu)
1.100 | Kruhové VZT potrubí sk. I do d280/50% tvar. | 7 | bm
1.101 | Kruhové VZT potrubí sk. I do d400/30% tvar. | 6 | bm
1.102-1.109 | neobsazeno
Izolace, nátěry, montážní a spojovací materiál
1.110 | Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl. 30 mm vč. Al polepu, samolepící provedení, vzduchovody mezi VZT jednotkou a exteriérem (je započtena 30% rezerva na prořez, příruby větší jak P20 dodatečně přelepovat izolací) | 20 | m2
1.111 | Tepelná izolace VZT potrubí z minerální vlny tl. 40 mm vč. Al polep., objemová hmotnost 40 kg/m3 (je započtena 30% rezerva na prořez) | 90 | m2
1.112 | Nátěr pomocných ocelových kcí, složení: 1 x reaktivní (odmaštění), 1 x základní syntetický, 2 x vrchní nátěr email synt. venk. | 20 | m2
1.113 | Mont. a spoj. mat. | 1 | kpl
1.114-.1119 | Neobsazeno
Demontáže, prostupy, odvod kondenzátu
| Demontáž stávající VZT jednotky kuchyně vč. elektro rozvaděče, silových přívodů elektro a jističů v rozvaděči HR-E2, pole č. 5: VZT jednotka KDK Karviná, přívod vzduchu: protidešťová žaluzie 1800x500, klapka, filtrační komora, ohřívací komora, ventilátorová komora (V = cca 11 000 m3/h), pružná manžeta, odvod: pružná manžeta, ventilátorová komora (V = cca 11 000 m3/h), pružná manžeta, výfuková hlavice d800 na střeše objektu (odvodní jednotka KDK je instalovaná na 3.NP vedle kotelny) | 1 | kpl
| Demontáž 4hranného VZT potrubí do obv. 3500/90% tvar. vč. vyústek | 100 | bm
| Demontáž 4hranného VZT potrubí do obv. 5000/50% tvar. vč. tlumičů hluku | 22 | bm
| Demontáže stávajících digestoří ve varně - 2 ks 4100x1100 + 1 ks 3000x1000 + zpětná montáž digestoře 3000x1000 do místnosti č. 120 - Umyvárna - sociální služby | 1 | kpl
| Posun osvětlení, kterému překáží nové vzduchotechnické rozvody | 1 | kpl
| Zazdění otvoru ve stěně z CP do tl. 450mm vč. začištění (omítka) po montáži VZT | 1 | m2
| Zabetonování otvorů ve stropě po demontáží starého stoupajícího VZT potrubí z 1.NP na střechu (beton, výztuž, začištění) | 3 | m2
| Oprava hydroizolace a tepelné izolace střechy po demontáži výfukové hlavice d800 | 1 | kpl
| Vybourání otvorů ve stěně z CP do tl. 300mm vč. začištění (omítka) po montáži VZT | 3 | m2
| Potrubí HT DN32 vč. tvarovek - odvod kondenzátu od VZT jednotky zař. č. 1, od výfukového VZT potrubí, od tepelných čerpadel - rozvody ve strojovně vzduchotechniky | 30 | bm