## List1
Hluk ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 1,0 m před sacím otvorem (sání vzduchu od VZT jednotky)
V = 11950 m3/h, dp = 500 Pa
pol | veličina | Hladina akustického výkonu, akustického tlaku
a útlum v oktávových pásmech (Hz)
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
1 | Lpo Hladina akustického výkonu - do sání | 0 | 72 | 68 | 69 | 69 | 63 | 50 | 48 | 38 | počet kolen | šířka(průměr)
2 | KAi Korekční faktory váhového filtru A | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
3 | LpoA Hladina akustického výkonu A (do sání, do potrubí) | -39.4 | 45.8 | 51.9 | 60.4 | 65.8 | 63 | 51.2 | 49 | 36.9
4 | Dtl Útlum v tlumiči - 1500x1000/750_buňky š. 250mm | -5 | -8 | -9 | -14 | -19 | -20 | -17 | -13 | -7 | - | [m]
5 | Dkol Útlum kolen (0ks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  | průměrná hodnota
6 | Dvo Útlum sání vzduchu (koncový odraz vstupu do potrubí) | -10 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dp Celkový přirozený útlum | -15 | -13 | -10 | -14 | -19 | -20 | -17 | -13 | -7
8 | Lp1 Hladina akustického tlaku | -54.4 | 32.8 | 41.9 | 46.4 | 46.8 | 43 | 34.2 | 36 | 29.9
9 | Lr Hodnota výrazu (vzdálenost 1,0 m, směrový činitel Q = 4) | -4.9693 | -4.9693 | -4.9693 | -4.9693 | -4.9693 | -4.9693 | -4.9693 | -4.9693 | -4.9693
10 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln | -59.3693 | 27.8307 | 36.9307 | 41.4307 | 41.8307 | 38.0307 | 29.2307 | 31.0307 | 24.9307
11 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln - kor. pro "-" hodn. | 0 | 27.8 | 36.9 | 41.4 | 41.8 | 38 | 29.2 | 31 | 24.9
12 | LpA Celková hladina akustického tlaku od VZT jednotky v 1,0m | 46.3498
Celková hladina akustického tlaku od sání VZT jednotky ve vzdálenosti 1,0 m před sací žaluzií je Lp(A) = |  |  | 46,3 dB(A)
Vypracoval: Ing. Wieslaw Kotas
V Třinci 13.2.2024
[14 empty] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
[14 empty] | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[13 empty] | s A | 0 | 68 | 67 | 74 | 69 | 73 | 67 | 62 | 53
[13 empty] | před A |  | 94.2 | 83.1 | 82.6 | 72.2 | 73 | 65.8 | 61 | 54.1