## List1
Hluk ve venkovním prostředí ve vzdálenosti 1,0 m před výfukovou žaluzií (výfuk vzduchu z VZT jednotky)
V = 11 950 m3/h, dp = 500 Pa
pol | veličina | Hladina akustického výkonu, akustického tlaku
a útlum v oktávových pásmech (Hz)
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
1 | Lpo Hladina akustického výkonu - do výfuku | 0 | 80 | 78 | 80 | 80 | 75 | 67 | 64 | 57 | počet kolen | šířka(průměr)
2 | KAi Korekční faktory váhového filtru A | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
3 | LpoA Hladina akustického výkonu A (do výtlaku, do potrubí) | -39.4 | 53.8 | 61.9 | 71.4 | 76.8 | 75 | 68.2 | 65 | 55.9
4 | Dtl Útlum v tlumiči - 1500x1000/1000 buňka š. 200mm | -7 | -11 | -15 | -32 | -38 | -41 | -37 | -25 | -15 | - | [m]
5 | Dkol Útlum kolen | 0 | 0 | -1.1739 | -3.1727 | -5.1715 | -7.1704 | -9.1692 | -11.168 | -13.1669 | 2 | 0.75 |  | průměrná hodnota
6 | Dvo Útlum výfuku vzduchu (koncový odraz výfuku do exteriéru) | -10 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dp Celkový přirozený útlum | -17 | -16 | -18.1739 | -35.1727 | -43.1715 | -48.1704 | -46.1692 | -36.168 | -28.1669
8 | Lp1 Hladina akustického tlaku | -56.4 | 37.8 | 43.7261 | 36.2273 | 33.6285 | 26.8296 | 22.0308 | 28.832 | 27.7331
9 | Lr Hodnota výrazu (vzdálenost 1,0 m, směrový činitel Q = 2) | -7.9796 | -7.9796 | -7.9796 | -7.9796 | -7.9796 | -7.9796 | -7.9796 | -7.9796 | -7.9796
10 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln | -64.3796 | 29.8204 | 35.7466 | 28.2477 | 25.6489 | 18.85 | 14.0512 | 20.8524 | 19.7535
11 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln - kor. pro "-" hodn. | 0 | 29.8 | 35.7 | 28.2 | 25.6 | 18.9 | 14.1 | 20.9 | 19.8
12 | LpA Celková hladina akustického tlaku od VZT jednotky v 1,0m | 37.7938
Celková hladina akustického tlaku od výfuku VZT jednotky ve vzdálenosti 1,0 m před výfukovou žaluzií je Lp(A) = |  |  | 37,8 dB(A)
Vypracoval: Ing. Wieslaw Kotas
V Třinci 26.10.2021
[14 empty] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
[14 empty] | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
[13 empty] | s A | 0 | 75 | 73 | 73 | 80 | 81 | 80 | 74 | 69
[13 empty] | před A |  | 101.2 | 89.1 | 81.6 | 83.2 | 81 | 78.8 | 73 | 70.1