## List1
Celková hladina akustického tlaku od VZT jednotky uvnitř m.č. 117 - příprava zeleniny
V = 11 950 m3/h, dp = 500 Pa
pol | veličina | Hladina akustického výkonu, akustického tlaku
a útlum v oktávových pásmech (Hz)
|  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
1 | Lpo Hladina akustického výkonu do sání odpadního vzduchu | 0 | 78 | 75 | 74 | 73 | 71 | 62 | 59 | 51 | počet kolen | šířka(průměr)
2 | KAi Korekční faktory váhového filtru A | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
3 | LpoA Hladina akustického výkonu A (do sání odpadního vzduchu, do potrubí) | -39.4 | 51.8 | 58.9 | 65.4 | 69.8 | 71 | 63.2 | 60 | 49.9
4 | Dtl Útlum v tlumiči 1250x1000/1000 (buňky šířky 250 mm) | -7 | -10 | -12 | -18 | -25 | -27 | -23 | -17 | -9 | - | [m]
5 | Dkl Útlum kolen (4ks) | 0 | 0 | -1.1848 | -5.1825 | -9.1801 | -13.1778 | -17.1755 | -21.1732 | -25.1709 | 4 | 0.6
6 | Droz útlum rozdělením VZT potrubí (Sk/Si = 0,5) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
7 | Dvo Útlum vyústky 625x125 (koncový odraz) | -16 | -13 | -10 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dp Celkový přirozený útlum | -26 | -26 | -26.1848 | -32.1825 | -39.1801 | -43.1778 | -43.1755 | -41.1732 | -37.1709
9 | Lp1 Hladina akustického tlaku | -65.4 | 25.8 | 32.7152 | 33.2175 | 30.6199 | 27.8222 | 20.0245 | 18.8268 | 12.7291
11 | Lr Hodnota výrazu (vzdálenost 0,9 m, směrový činitel Q = 2) | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644
12 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln | -72.4644 | 18.7356 | 25.6508 | 26.1531 | 23.5554 | 20.7577 | 12.9601 | 11.7624 | 5.6647
13 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln - kor. pro "-" hodn. | 0 | 18.7 | 25.7 | 26.2 | 23.6 | 20.8 | 13 | 11.8 | 5.7
14 | Lpo Hladina akustického výkonu do přívodu čerstvého vzduchu | 0 | 83 | 83 | 85 | 85 | 83 | 79 | 75 | 68 | počet kolen | šířka(průměr)
15 | KAi Korekční faktory váhového filtru A | -39.4 | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
16 | LpoA Hladina akustického výkonu A (do přívodu čerstvého vzduchu, do potrubí) | -39.4 | 56.8 | 66.9 | 76.4 | 81.8 | 83 | 80.2 | 76 | 66.9
17 | Dtl Útlum v tlumiči 1500x600/1000 (buňky šířky 200 mm) | -6 | -9 | -12 | -19 | -26 | -28 | -24 | -18 | -10 | - | [m]
18 | Dkl Útlum kolen (6ks) | 0 | 0 | -1.7772 | -7.7737 | -13.7702 | -19.7667 | -25.7632 | -31.7598 | -37.7563 | 6 | 0.6
19 | Droz útlum rozdělením VZT potrubí (Sk/Si = 0,67) | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8
20 | Dvo Útlum vyústky (d200 - txtilní vyústka) | -22 | -17 | -16 | -11 | -6 | -1 | 0 | 0 | 0
21 | Dp Celkový přirozený útlum | -29.8 | -27.8 | -31.5772 | -39.5737 | -47.5702 | -50.5667 | -51.5632 | -51.5598 | -49.5563
22 | Lp1 Hladina akustického tlaku | -69.2 | 29 | 35.3228 | 36.8263 | 34.2298 | 32.4333 | 28.6368 | 24.4402 | 17.3437
23 | Lr Hodnota výrazu (vzdálenost 0,9 m, směrový činitel Q = 2) | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644 | -7.0644
24 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln | -76.2644 | 21.9356 | 28.2584 | 29.7619 | 27.1653 | 25.3688 | 21.5723 | 17.3758 | 10.2793
25 | Lo Hladina akustického tlaku přímých vln - kor. pro "-" hodn. | 0 | 21.9 | 28.3 | 29.8 | 27.2 | 25.4 | 21.6 | 17.4 | 10.3
26 | LsoA Součtová hladina akustického tlaku v oktáv. pásmech (přímé vlny) | 3.0103 | 23.5986 | 30.202 | 31.3731 | 28.7731 | 26.6928 | 22.1616 | 18.4565 | 11.5928
27 | Lalfa Podíl odražených vln, součinitel pohltivosti povrchů alfa = 0,05 | -0.58706 | -0.58706 | -0.58706 | -0.58706 | -0.58706 | -0.58706 | -0.58706 | -0.58706 | -0.58706
28 | Lov Hladina akustického tlaku v poli odražených vln | 2.4232 | 23.0115 | 29.615 | 30.786 | 28.186 | 26.1058 | 21.5745 | 17.8695 | 11.0058
29 | Lov Hladina akustického tlaku v poli odražených vln - kor. pro "-" hodn. | 2.4 | 23 | 29.6 | 30.8 | 28.2 | 26.1 | 21.6 | 17.9 | 11
30 | LsoA Součtová hladina akustického tlaku v oktáv. pásmech | 5.7262 | 26.3199 | 32.9217 | 34.1063 | 31.5063 | 29.4168 | 24.9002 | 21.1975 | 14.3168
31 | LpA Celková hladina hluku od VZT jednotky v m.č. 117 - příprava zeleniny | 38.8777
Celková hladina akustického tlaku od VZT jednotky uvnitř místnosti č. 117 - příprava zeleniny (místnost s nejvyšší očekávanou hladinou akustického tlaku od VZT jednotky) je Lp(A) = |  |  |  |  | 38,9 dB(A) |  | VYHOVUJE