| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | číslo ZL: 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Kotelna objektu A nemocnice Agel Český Těšín |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | REMER, a.s., Hřbitovní 429, 739 61 Třinec |  |  |  |  |
| Změnový list vystavil: |  | Jaroslav Piskoř |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu stávajících protipožárních zárubní a jejich atypickému rozměru, byly vybourány a osazeny nové. |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  | odstavec 7, § 222 |
| Cena méněprací bez DPH: 0 Kč |  |  | Cena víceprací bez DPH: 13 821,74 Kč |  |  |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |  |  |
| 13 821,74 Kč |  |  | Nemá vliv na dokončení díla |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |  |  |
| Mgr. Renata Lacko |  |  | Jaroslav Piskoř |  |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |  |  |

Stanovisko AD: Souhlasím

…………………………………………

Stanovisko TDS: Souhlasím

…………………………………………