- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Dokumentace pro povolení stavebního záměru vychází z požadavků investora a gen. projektanta na klimatizaci a větrání zadaných prostor v objektu ZŠ Kontešinec v Českém Těšíně a z platných technických a hyg. předpisů.

Technická zařízení jsou navržena v souladu s techn. normami ČSN, EN, ON příp. katalogovými listy zahraničních výrobců klimatizačních zařízení a jsou v souladu s dispozičním řešením uvedeným ve studii a odsouhlaseným gen. projektantem.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

Výchozí podklady :  -   stavební výkresy objektu ACAD

- spolupráce s ostatními specialisty (ÚT, EL, STAVBA, PBŘS atd.)

- příslušné předpisy, normy a literatura – viz na konci TZ

Klimatické poměry : -  nadmořská výška                 :  269 m.n.m

- normální tlak vzduchu         :  98,0 kPa

- výpočtová teplota vzduchu  : - léto      26°C (tabulková), pro

výpočet 29°C

- zima     -15°C

- entalpie vzduchu                  : 53,2kJ kg-1 s.v.

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

  - ZAŘÍZENÍ č. 1 - CHLAZENÍ (KLIMATIZACE) UČEBEN, SBOROVNY A KABINETŮ.

Učebny  kabinety orientované na jižní stranu, všechny učebny a kabinety v podkroví , sborovna a učebna informatiky budou z důvodů větších tepelných zisků klimatizovány (chlazeny či vytápěny) tzv. VRV systémem (systém je vybaven tep. čerpadlem a „umí“ i v přechodném období topit) a to každá učebna a sborovny samostatně podstropními  jednotkami a kabinety nástěnnými klimatizačními jednotkami.

Jednotky budou napojené Cu-potrubím s izolací a kabely na jedinou venkovní kondenzační jednotku VRV systému. Vnitřní klimatizační jednotky zajistí cirkulaci vzduchu a jeho úpravu (filtraci a chlazení). Celý systém je vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky – invertorem a systémem umožňujícím provoz jak topení, tak chlazení. Ovládání vnitřních jednotek bude samostatně v každé z klimatizovaných místností pomocí programovatelného mikroprocesorového stěnového kabelového ovladače s češtinou pomocí centrálního ovladače ve sborovně případně přes internet.

Klimatizované prostory budou větrány otevíráním oken - přirozeně.

Kompresor-kondenzátorová jednotka bude umístěna u východní fasády na terénu resp. na pozink. ocelové konstrukci. Systém bude pracovat s ekologickým chladivem freonového typu R 410a.

Hlavní technické údaje :

- vzduchový výkon zařízení:    - podstropní jednotky  372 až 810 m3/hod

- nástěnné jednotky 354 až 456 m3/hod

- výměna vzduchu: - cirkulace - učebny až 6,2 x/hod (učebna informatiky až 6,9x/hod).

- kabinety až 13,0 x/hod.

- sborovna 3,0 x/hod

- teplota prostoru výpočtová:   - léto 26  1 oC

- zima – dle projektu ÚT

- instalovaný chladící výkon:   - v jednotlivých místnostech – viz popis na výkrese

- celkový instalovaný 86,5 kW (129,1 % výkonu venk.

jednotky)

- jmenovitý – venkovní jednotka 67,0  kW

- instalovaný topný výkon:      - v jednotlivých místnostech – viz popis na výkrese

- celkový instalovaný 97,4 kW (154 % výkonu venk.

jednotky)

- jmenovitý – venkovní jednotka 63,0 kW

-     el. příkon:                              - jednotka – kondenzátorová 26,15 kW/400V/50Hz

- jednotky vnitřní celkem 1410 W/230V/50Hz

  - ZAŘÍZENÍ č. 2 - VĚTRÁNÍ HUDEBNY V 1.PP.

Hudebna v 1.PP pro 24 žáků ZŠ bude větrána nuceně jedinou univerzální kompaktní rekuperační jednotkou ve vertikálním provedení umístěnou na stěně chodby.

Univerzální kompaktní rekuperační jednotka bude vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s plynule řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (F7) a filtrem na odvodu (M5), rekuperačním rotačním výměníkem ZZT (zpětného získávání tepla s účinností až 84%) a el. ohřívačem vzduchu. Jednotka bude pracovat se 100% čerstvého vzduchu. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého) vzduchu se bude dít přes potrubí VZT, tlum.  hadice a prvky distribuce vzduchu – dýzové výusti do vlastní učebny. Na základě měření pomocí čidel CO2 (tzv. IR čidla) bude regulován vzduchový výkon jednotky. Odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít  v učebně přes potrubí VZT tlumící hadice a odsávací výustkou na potrubí VZT. Přívod čerstvého vzduchu se bude dít z východní fasády objektu přes protidešťovou žaluzii. Odvod vzduchu se bude dít přes potrubí VZT, tlumiče – tlumící hadice a výfukový kus na téže fasádu objektu. Celkově jde o rovnotlaký systém.

Systém větrání bude vybaven autonomní regulací výrobce jednotky. Regulace teploty bude kvalitativní, tzn. změnou teploty a množství přiváděného vzduchu. Vzduchotechnickou jednotkou s el. ohřívačem v jednotce bude v zimním a přechodném období vzduch ohříván na požadovanou konstantní teplotu +21 °C. Vzduchový výkon bude regulován na základě infračerveného čidla CO2 (IR čidla CO2). Jednotka bude v chodu na min. otáčky v době vyučování – nastavitelným časovým režimem.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - celkový - jednotka - přívod  530 m3/hod

(na jednoho žáka min.20 m3/hod,

dozor 50m3/hod)

- odvod  530 m3/hod

- výkon jednotky a regulátorů průtoku vzduchu

bude řízen  tak, aby nebyla překročena  hodnota

1500ppm CO2 v prostoru

- výměna vzduchu :  max. 5,0 x/hod

- teplota prostoru výpočtová - zima : 20±2°C  (přívodní vzduch 21°C)

- léto  : 29°C (s chlazením vzduchu se nepočítá)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    do 0,2 m/s

- instalovaný topný výkon     :   1,67 kW (elektrický ohřívač)

- výpočtový – skutečný max. topný výkon : 1,1 kW

- el. příkon                             : - jednotka - přívod 0,170 kW/230V/50Hz

- odvod  0,170  kW/230V/50Hz

- el. ohřívač vzduchu 1,67 kW/230V/50Hz

(jednotka na vidlici zásuvky 230V)

  - ZAŘÍZENÍ č. 3 - VĚTRÁNÍ ŠATEN A CHODEB V 1.PP.

Šatny s přilehlou chodbou pro cca 240žáků (244 skříněk) budou větrány nuceně jedinou univerzální kompaktní rekuperační jednotkou ve vertikálním provedení umístěnou v místnosti zázemí úklidu na podlaze.

Univerzální kompaktní rekuperační jednotka bude vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s plynule řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (F7) a filtrem na odvodu (M5), rekuperačním rotačním výměníkem ZZT (zpětného získávání tepla s účinností až 85%) a el. ohřívačem vzduchu. Jednotka bude pracovat se 100% čerstvého vzduchu. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého) vzduchu se bude dít přes potrubí VZT, tlum.  hadice a výustky do šaten. Odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít v chodbě pod stropem přes potrubí VZT tlumící hadice a odsávací výustky. Přívod čerstvého vzduchu se bude dít z jižní fasády objektu přes protidešťovou žaluzii umístěnou v upraveném okně. Odvod vzduchu se bude dít přes potrubí VZT, tlumiče – tlumící hadice a rovněž výfukové koleno. Celkově jde o rovnotlaký systém.

Systém větrání bude vybavena autonomní regulací výrobce jednotky. Regulace teploty bude kvalitativní, tzn. změnou teploty a množství přiváděného vzduchu. Vzduchotechnickou jednotkou s el. ohřívačem v jednotce bude v zimním a přechodném období vzduch ohříván na požadovanou konstantní teplotu +18 °C. Vzduchový výkon bude regulován týdenním časovým režimem. V době vyučování bude jednotka v režimu nízkého vzduchového výkonu (cca 35% maxima) a v době příchodu do školy a v časech odchodu ze školy v plném výkonu.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - celkový - jednotka - přívod  1650 m3/hod

(na jednoho žáka min.20 m3/hod – při

současnosti žáků v šatnách cca 33%, dozor

50m3/hod)

- odvod  1650 m3/hod

- výkon jednotky bude řízen časově

- výměna vzduchu :  - chodba 9 x/hod

- šatny    7,0 až 8,0 x/hod

- teplota prostoru výpočtová - zima : 18±2°C  (přívodní vzduch 18°C)

- léto  : 29°C (s chlazením vzduchu se nepočítá)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    do 0,2 m/s

- instalovaný topný výkon     :   3,4 kW (elektrický ohřívač)

- výpočtový – skutečný max. topný výkon : 2,8 kW

- el. příkon                             : - jednotka – přívod. odv. Ventilátor 0,655kW/230V/50Hz

- el. ohřívač vzduchu 3,4 kW/400V/50Hz

  - ZAŘÍZENÍ č. 4 - VĚTRÁNÍ CHODBY A WC V PODKROVÍ.

Chodba a WC bez možnosti přirozeného větrání budou větrány samostatnou univerzální vertikální závěsnou  jednotkou umístěnou na stěně ve skaldu.

Univerzální kompaktní rekuperační jednotka bude vybavena dvěma ventilátory (přívod, odvod) s řiditelnými otáčkami, filtrem na přívodu (F7) a filtrem na odvodu (G4), rekuperačním deskovým výměníkem ZZT (zpětného získávání tepla s účinností až 84%) z odpadního vzduchu s by-passem a uzavírací klapou na přívodu vzduchu a elektrickým ohřívačem. Jednotka bude pracovat se 100%  čerstvého vzduchu. Distribuce upraveného (filtrovaného, ohřátého)  vzduchu se bude dít přes  potrubí VZT, tlum.  hadice a prvky distribuce vzduchu – talířové ventily do chodby. Odvod znehodnoceného vzduchu se bude dít rovněž přes talíř. ventily přes předsíň WC a samotná WC.  Přívod čerstvého vzduchu se bude dít přes výfukové koleno nad střechou objektu. Odvod vzduchu se bude dít přes tlumící hadice, kruh. potrubí VZT a protidešťovou žaluzii pod korunou jednoho z komínů nad střechou objektu.  Celkově jde o rovnotlaký systém chodba bude větrána v přetlaku a předsíně WC a WC v podtlaku.

Systém větrání bude vybavena autonomní regulací. Regulace teploty bude kvalitativní, tzn. změnou teploty přiváděného vzduchu. Vzduchotechnickou jednotkou a el. předehřívačem v  jednotce bude v zimním a přechodném období vzduch ohříván na požadovanou konstantní teplotu +20 °C. Vzduchový výkon bude regulován na základě týdenního programu.  Vyšší výkon bude rovněž spínán i na základě rozsvícení světla na WC či předsíních nebo případně pohyb. čidly.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - jednotka - přívod  350 m3/hod

- odvod  370 m3/hod

- výkon jednotky bude na trvalý výkon – nižší (v době

výuky), při přestávkách bude maximální.

- výměna vzduchu :  - chodba 3,5x/hod

(WC 50m3/hod na 1 mísu, 30m3/hod na jedno umyvadlo a 25 m3/hod

na 1 pisoár)

- teplota prostoru výpočtová - zima : 20°C  (přívodní vzduch 20°C)

- léto  : 29°C  (chlazení není požadováno)

- rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob :    do 0,2 m/s

- instalovaný topný výkon     :   1,67 kW (elektrický ohřívač)

- výpočtový – skutečný max. topný výkon : 0,7 kW

- el. příkon                             : - jednotka - přívod 0,167 kW/230V/50Hz

- odvod  0,167 kW/230V/50Hz

- elektro ohřev 1,67/230V

(Jednotka je na vidlici do zásuvky 230V)

  - ZAŘÍZENÍ č. 5 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) A VĚTRÁNÍ SERVEROVNY.

Serverovna ve 4NP bude důvodů zvýšených tep. zisků od technologie klimatizována – chlazena pomocí Split systému s venkovní  kompresor-kondenzátorovou jednotkou umístěnou na konzole pod převisem 1.NP.  Tep. zisky z technologie jsou uvažovány cca do 3,5kW – chladící výkon jm. bude 6,0kW. Vnitřní stěnová jednotka bude napojena Cu-potrubím s chladivem a kabely na venkovní kompresor-kondenzátorovou jednotku umístěnou na východní fasádě objektu. Vnitřní klimatizační jednotky zajistí cirkulaci vzduchu a jeho úpravu (filtraci a chlazení). Systém je vybaven plynulou regulací chodu venkovní jednotky - invertor. Ovládání vnitřní jednotky bude pomocí programovatelného mikroprocesorového bezdrátového ovladače. Systém budou pracovat s ekologickým chladivem freonového typu R 32 s možností pracovat do -15°C.

Větrání serverovny bude nárazové v podtlaku pomocí malého diag. potrubního ventilátoru s výfukem vzduchu přes potrubí VZT vedené v komínovém tělese a zakončené pod korunou komínu na střechou objektu. Spínání bude se světlem a pomocí týdenních spínacích hodin – dodá profese EL.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení : - klimatizační jednotka 624 až 1024m3/hod -

cirkulace

- odvod vzduchu : 160 m3/hod

- výměna vzduchu :  - cirkulace až 50 x/hod.

- výměna 8,0 x/hod

- teplota prostoru výpočtová :  24°C ± 1°C

- rychlost vzduchu v serverovně :   až 1,2 m/s

- teplené zisky : - od technologie max. 3,5kW

- instalovaný chladící výkon :  jmenovitý 6,8 kW (při vnitřní teplotě 27°C a venkovní teplotě 35°C)

- el. příkon : - klima jednotka 2,00kW/230V/50Hz

- ventilátor  28W/230V/50Hz

  - ZAŘÍZENÍ č. 6 - VĚTRÁNÍ KOUPELNY SE SPRCHOU A WC  U ZÁZEMÍ ÚKLIDU

V 1.PP.

Odvod vzduchu z koupelny a WC je řešen nárazově v podtlaku a bude se dít pomocí diag. potrubního ventilátoru. Odvod vzduchu se bude dít přes talíř. ventily, kruh. potrubí VZT DN 125mm, ventilátor, který bude vytláčet znehodnocený vzduch opět přes kruh. potrubí VZT, zpětnou klapku, tlum. hadici a výfukový kus na jižní fasádu objektu.

Přívod vzduchu se bude dít přes mřížku nade dveřmi z vedlejších místností. Ventilátor bude spínán spínačem a bude vybaven doběhem.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon :  -  koupelna 180 m3/hod

- WC 50m3/hod

- výměna vzduchu   :  -  umyvadlo 30m3/hod

- mísa WC 50m3/hod

-  sprcha 150 m3/hod

- el. příkon              :    40W/230V/50Hz

  - ZAŘÍZENÍ č. 7 - VĚTRÁNÍ WC ZTP SE SPRCHOU A WC UČITELŮ V 1.NP A 4.NP.

Odvod vzduchu z WC ZTP se sprchou koupelny je řešen nárazově v podtlaku a bude se dít pomocí diag.potrubního ventilátoru. Odvod vzduchu se bude dít přes talíř. ventil, kruh. potrubí VZT DN 100mm, ventilátor, který bude vytláčet znehodnocený vzduch opět přes kruh. potrubí VZT, těsnou zpětnou klapku, tlum. hadici a do společného výfukového potrubí VZT DN125mm s napojením v podkroví do komínového tělesa a protidešťovou žaluzii nad střechou objektu pod korunou komína.

WC učitelů v 1.NP a. 4.NP bude rovněž větráno nárazově v podtlaku, ale pomocí malého rad. ventilátoru, který bude přes potrubí VZT DN100mm a těsnou zpětnou klapku vytláčet znehodnocený vzduch, v případě 1.NP opět do stejného společného potrubí VZT DN 125mm, a v případě 4.NP do samostatného potrubí DN100mm, zakončeného obdobně jako předchozí.

Přívod vzduchu se bude dít přes mřížku nade dveřmi vedlejších místností. Ventilátory bude spínány se světlem a budou vybaveny doběhem.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon :  -  WC ZTP se sprchou koupelna 150 m3/hod

- WC učitelů 80m3/hod

- výměna vzduchu   :  -  umyvadlo 30m3/hod

-  mísa WC 50m3/hod

-  sprcha 150 m3/hod

- el. příkon              :  - WC ZTP 28W/230V/50Hz

- WC učitelů 2x28W/230V/50Hz

  - ZAŘÍZENÍ č. 8 - VĚTRÁNÍ WC UČITELŮ VE 2.NP A 3.NP.

Odvod vzduchu z WC učitelů je řešen obdobně v obou podlažích a to nárazově v podtlaku a bude se dít pomocí diag. potrubních ventilátorů Odvod vzduchu se bude dít přes talíř. ventily, kruh. potrubí VZT DN 100mm, ventilátory, které budou vytláčet znehodnocený vzduch přes kruh. potrubí VZT, těsné zpětné klapky, tlum. hadici a do společného výfukového potrubí VZT DN125mm s napojením v podkroví do komínového tělesa a protidešťovou žaluzii nad střechou objektu pod korunou komína.

Přívod vzduchu se bude dít přes mřížku nade dveřmi z vedlejších místností. Ventilátory bude spínány se světlem a budou vybaveny doběhem.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon :  - WC učitelů 130 – 150 m3/hod

- výměna vzduchu   :  -  umyvadlo 30m3/hod

-  mísa WC 50m3/hod

- el. příkon              :   - WC učitelů 2x28W/230V/50Hz

  - ZAŘÍZENÍ č. 9 - VĚTRÁNÍ ŠATEN UČITELŮ, SKLADU A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ.

Šatny učitelů ve 2.NP, 3.NP a podkroví budou větrány nárazově v podtlaku pomocí malých plastových rad. ventilátorů s výtlakem vzduchu přes kruh. potrubí VZT DN 100mm a těsné klapky do společného výfukového potrubí VZT DN125mm s napojením v podkroví do komínového tělesa a s výfukem vzduchu nad střechu objektu  přes protidešťovou žaluzii umístěnou pod korunou komína.

Sklad v 1.PP bez možnosti přirozeného větrání oknem bude větrán nárazově v podtlaku pomocí malého plastových ax. ventilátoru s výtlakem vzduchu přes kruh. potrubí VZT DN 150mm a přetlakové klapky do sklepního okna.

Odvod vzduchu z technického zázemí je řešen nárazově v podtlaku a bude se dít pomocí diag. potrubního ventilátoru. Odvod vzduchu se bude dít přes talíř. ventil, kruh. potrubí VZT DN 125mm, ventilátor, který bude vytláčet znehodnocený vzduch opět přes kruh. potrubí VZT, zpětnou klapku, tlum. hadici a výfukový kus na jižní fasádu objektu.

Přívody vzduchu se budou dít přes podřezané dveře či mřížky ve dveřích z vedlejších místností. Ventilátory budou spínány se světlem a v případě technického zázemí termostatem či časově. Ventilátory pro sklady budou vybaveny doběhem.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon : - sklady 2,4.NP a podkroví 80 m3/hod

- sklad 1.PP 200 m3/hod

- techn. zázemí  275 m3/hod

- výměna vzduchu  :  - sklady 2,4.NP a podkroví 4,0 x/hod

- sklad 1.PP      4,0 x/hod

- techn. zázemí  20 x/hod

- el. příkon              :  3x28W+22W+40W/230V/50Hz

Ostatní prostory v v objektu jsou větratelné okny příp. mřížkami.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu. Veškerá zařízení a vyústění VZT nad střechou budou uzemněna dle ČSN.

Kompresorová jednotka VRV systému (zař.č.1.01) bude napojena na 400V/50Hz.  Vnitřní jednotky VRV systému (zař.č.1.02 až 1.07) budou napájeny 230V/50Hz.

Kompaktní větrací jednotky - zař.č. 2 a 4 budou napojeny na zásuvky 230V/50Hz/16A.

Kompaktní větrací jednotka - zař.č. 3 budou napojeny a jištěna  na 400V/50Hz.

Ostatní ventilátor pro odvětrání skladů a WC budou napojeny napojeny na 230V – ovládání viz popis výš v textu.

3.2. NÁROKY NA STAVBU.

- Zajistit prostupy pro potrubí VZT a pro potrubí s chladivem do stěn, stropů a střechy.

- Provést patřičné úpravy komínů pro možnost vést potrubí |VZT a osazení žaluzií.

- Provést přípravu pro nosnou ocelovou konstrukci ve dvoře pro kompresor-kondenzátorovou jednotku zař.č.1

- Zajisti případné revizní otvory k ventilátorům a klapkám v podhledech.

3.3. ZRAVOTECHNIKA.

Zajistit odvody kondenzátu z vnitřních  klimatizačních jednotek (zař.č.1) a z potrubí VZT (zař.č. 8) včetně osazení protizápachových sifonů s „kuličkou“.

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt pro chráněné bydlení leží v zóně bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č.217/2016 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením uvnitř budovy v učebnách, kabinetech a sborovně  nepřesáhne na plný výkon 36dB(A), v hudebně 28dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdrojů, což je méně než 40 dB(A) – VYHOVUJE, v učebně informatiky 44 dB(A) - VYHOVUJE, v ostatních prostorách nepřesáhne na plný výkon 45dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdrojů, což je méně než 50 dB(A) – VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí větracích jednotek a ventilátorů a také vřazením tlumičů hluku či tlumících hadic do potrubí VZT.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 45 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zdrojů (výustě od VZT zařízení) a u kompresorové jednotky chlazení na plný výkon 65dB(A) v 1m. U nejbližšího exponovaného místa okna třídy – ve vzdálenosti cca 10m bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 50 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE. Útlum bude opět zabezpečen především tlumiči hluku vloženými do potrubí VZT a vlastním útlumem vzdáleností.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 potrubí VZT procházející přes jiný pož. úsek budou protipožárně izolovány, a nebo jsou menšího průřezu jak 0,04m2, pak není potřeba žádných protipožárních opatření.

Pouze chladivové potrubí CU s izolací a komunikační či nápájecí kabel procházející přes požárně dělící konstrukce (stropy a stěny) bude utěsněno protipožárními ucpávkami.  Ve stropech počínaje 1.NP budou vytvořeny z nehořlavých desekvtl.25mm  šachty o světlosti min. 200x200mm, ve kterých vede předmětné potrubí CU s hořlavou izolací s kabelem,  budou opět použity požární ucpávky prostupů. Ty v obou případech budu provedeny dle příslušných katalogových listů výrobce desek tmelů, pásek a nátěrů.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Kompaktní jednotky zař. č. 2,3,4 budou dodány vč. automatické regulace  (teploty,  signalizací zanesení filtrů, protimrazovou ochranou rekuperačních výměníků atd., ot. ventilátorů, snímačů a čidel). Výkon kompaktních jednotek zař.č. 3 a 4 bude v pracovní době nastaven na konstantní výkon. Kompaktní jednotka zař. č.2 bude výkonově regulována pomocí prostorového IR čidla CO2.

Klimatizační – chladící jednotky v učebnách, kabinetech a sborovně jsou vybaveny vlastní mikroprocesorovou regulací a ovladači v každé místnosti samostatně. Teplotu prostoru je v každé z místností možno nastavit individuálně a pomocí centrálního ovladače umístěného ve sborovně.

Klimatizační zařízení pro serverovnu má samostatnou regulaci s dálkovým bezdrátovým ovladačem.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

VZT jednotky podložit gumou nebo zavěsit přes závěsy s gumou. Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m. Vzduchové výkony ve výustích zaregulovat dle výkresů. Nátěry provést jen u viditelného nezaizolované potrubí v šatnách.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro kruhové VZT potrubí provést o cca 50mm větší než profil potrubí, pro čtyřhranné o 100mm větší než profil potrubí. Prostupy pro potrubí s chladivem provést o 20 mm větší než je profil potrubí s izolací – cca 60mm. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní.  Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT.

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení. Investor zajistí náhradní díly (filtry) na zvláštní objednávku. Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku jednotek odborným servisem.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV 410/2005 Sb. ,Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-    NV č. 272/2011 Sb. ve znění novely NV č. 217/2016, O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 75 0348 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-   Nařízení evropské komise (EU) č. 1253/2014  Požadavky na ekodesign větracích jednotek

-   Metodického pokynu pro návrh větrání škol

- POZNÁMKA K TECHNICKÉ SPECIFIKACI (SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK  A SLUŽEB A ROZPOČTU) .

Uvedené vzduchové výkony, chladící a topné výkony vč. účinnosti rekuperace  jsou uvedeny jako minimální požadované. Elektrické příkony jsou uvedeny jako maximálně možné -  požadované. Rozměry a hmotnosti výrobků jsou uvedeny jako orientační avšak maximálně možné.

V Ostravě 30.5.2025                                                      Vypracoval : Ing. Hejtmánek M.